杭州萧山国际机场T1航站楼空气处理机组更新采购项目招标补充公告

根据《杭州萧山国际机场T1航站楼空气处理机组更新采购项目招标文件》中招标日程的安排，针对招标文件及各投标单位提交的有关问题，为满足投标人及时编制投标文件，现补充说明如下：

一、空调箱新风量：招标文件中仅有空调箱的总送风量，未标明空调箱的新风比或新风量，能否明确空调箱的新风比或新风量？

回答：新风比为20%。

二、招标文件参数表中机外余压不确定 请提供原空调箱铭牌参数，以供参考

回答：

| 序号 | 空调箱 编号 | 服务区域 | 制冷量 KW | 送风量 MCH | 电机功率 KW | 余压Pa | 箱体尺寸 （长mm*宽mm*高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4-10轴到达大厅 | 368.27 | 50000 | 15 | 470 | 4000*3300*2200 |
| 2 | 2 | 4-9轴出发大厅3只送风柜 | 368.27 | 50000 | 18.5 | 550 | 4000*3300*2200 |
| 3 | 3 | 出发办票E1岛 | 290.48 | 40000 | 15 | 560 | 3750*3150*1950 |
| 4 | 4 | 出发办票E2岛 | 290.48 | 40000 | 15 | 520 | 3750*3150*1950 |
| 5 | 5 | 出发办票E2岛 | 290.48 | 40000 | 11 | 400 | 3750*3150*1950 |
| 6 | 6 | 出发办票E1岛 | 290.48 | 40000 | 11 | 430 | 3750*3150*1950 |
| 7 | 7 | 5-8轴国际行李 | 290.48 | 40000 | 15 | 560 | 3750*3150*1950 |
| 8 | 8 | 9-14轴国内行李 | 213.64 | 30000 | 11 | 440 | 3400*2600*1700 |
| 9 | 9 | 16-20轴食堂，麦当劳 | 290.48 | 40000 | 11 | 320 | 3750*3150*1950 |
| 10 | 10 | 14-19轴出发大厅3只送风柜 | 368.27 | 50000 | 18.5 | 660 | 4000*3300*2200 |
| 11 | 11 | 20-23轴出发大厅2只送风柜 | 368.27 | 50000 | 15 | 540 | 4000*3300*2200 |
| 12 | 12 | 10-13轴出发大厅2只送风柜 | 368.27 | 50000 | 18.5 | 720 | 4000*3300*2200 |
| 13 | 13 | 14-19轴国内行李 | 213.64 | 30000 | 7.5 | 300 | 3400*2600*1700 |
| 14 | 14 | 10-16轴到达大厅 | 368.27 | 50000 | 15 | 520 | 4000*3300*2200 |
| 15 | 15 | 16-22轴到达大厅 | 290.48 | 40000 | 15 | 560 | 3750*3150*1950 |
| 16 | 16 | 出发办票C岛 | 290.48 | 40000 | 11 | 320 | 3750*3150*1950 |
| 17 | 17 | 出发办票C岛 | 290.48 | 40000 | 11 | 320 | 3750*3150*1950 |
| 18 | 18 | 出发办票D岛 | 290.48 | 40000 | 11 | 430 | 3750*3150*1950 |
| 19 | 19 | 出发办票D岛 | 290.48 | 40000 | 15 | 470 | 3750*3150*1950 |
| 20 | 45 | 12-22轴5只送风柜 | 368.27 | 50000 | 15 | 320 | 4000*3300*2200 |
| 21 | 21 | 5-9轴国际候机喷口 | 290.48 | 40000 | 11 | 320 | 3750*3150*1950 |
| 22 | 23 | 9-10轴国内候机2只送风柜 | 290.48 | 40000 | 11 | 340 | 3750*3150*1950 |
| 23 | 24 | 12-13轴国内候机2只送风柜 | 290.48 | 40000 | 11 | 340 | 3750*3150*1950 |
| 24 | 25 | 11-16轴远机位头等舱 | 213.64 | 30000 | 11 | 280 | 3400*2600*1650 |
| 25 | 26 | 国际到达夹层 | 213.64 | 30000 | 7.5 | 360 | 3650*2600*1650 |
| 26 | 28 | 18-20轴国内到达夹层 | 213.64 | 30000 | 7.5 | 300 | 3650*2600*1650 |
| 27 | 31 | 20-25轴国内到达夹层 | 145.26 | 20000 | 5.5 | 280 | 3150*2100*1700 |
| 28 | 32 | 25-29轴国内到达夹层 | 145.26 | 20000 | 5.5 | 280 | 3150*2100*1700 |
| 29 | 34 | 20-25轴国内到达夹层 | 145.26 | 20000 | 5.5 | 300 | 3150*2100*1700 |
| 30 | 37 | 35-38轴国内到达夹层 | 145.26 | 20000 | 5.5 | 320 | 3150*2100*1700 |
| 31 | 39 | 2只送风柜，卫星厅顶送 | 368.27 | 50000 | 15 | 320 | 4000*3300*2200 |
| 32 | 40 | 1只送风柜，卫星厅喷口 | 368.27 | 50000 | 15 | 350 | 4000*3300*2200 |
| 33 | 41 | 2只送风柜，卫星厅顶送 | 368.27 | 50000 | 15 | 400 | 4000*3300*2200 |
| 34 | 42 | 3只送风柜，卫星厅喷口 | 368.27 | 50000 | 15 | 480 | 4000*3300*2200 |

三、请明确空调机组的新风比。

回答：新风比为20%。

四、招标文件中面板材质要求为锌铝合金板或烤漆钢板，能否采用镀锌钢板。因现在很少有厂家采用锌铝合金板或烤漆钢板，一般都采用镀锌钢板或者镀锌钢板喷涂，镀锌钢板为室内空调机组最常用面板，完全可以保证设备性能。

回答：按招标文件执行。

五、组空的余压是一个范围，需明确每台机组的具体余压数值。

回答：参照问题二。

六、机组参数目前只有总风量、冷量贺余压范围，那有新风量吗？是多少？

回答：新风比为20%。

七、机组的功能段要求是什么？机组的进出风方向有要求吗？

回答：按招标文件执行。

八、是否所有机组都是变频的？

回答：是。

九、风机品牌要求科禄格（KRUGER）、格林瀚克（GREENHECK）、洛森（ROSENBERG）或同档次及以上品牌。请问是否可以采用亿利达？

回答：按招标文件执行。

十、电机品牌要求ABB、西门子、达尔马、TECO或同档次及以上品牌。请问是否可以采用皖南/贝得？

回答：按招标文件执行。

十一、电动机绝缘等级要求IP55，请问是否可以按IP54提供？

回答：按招标文件执行。

十二、轴承品牌要求NSK/SKF或同档次及以上品牌。请问是否可以前倾风机轴承采用peer  后倾采用NSK？

回答：按招标文件执行。

十三、表冷器迎面风速要求不得大于2.55m/s。请问是否可以按不大于2.7 m/s提供？

回答：按招标文件执行。

十四、风量大于22000m3/h的送风机，均采用机翼型风机.请问是否可以采用前倾或后倾风机？

回答：按招标文件执行。

本补充公告为杭州萧山国际机场T1航站楼空气处理机组更新采购项目招标文件的组成部分，对所有投标人均起约束作用，未作变更部分按原招标文件执行。

2019年6月27日