杭州萧山国际机场

变电站预防性试验项目

（重新招标）

招 标 文 件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο二Ο年 六 月

目 录

目 录	2

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	10

第三章  评标办法	31

第四章  合同条款及格式	40

第五章  用户需求书	45

第六章  投标文件格式	57

第一章  招标公告

1.招标条件

杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目招标人为杭州萧山国际机场有限公司，招标项目资金 来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条 件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1  本项目位于 杭州萧山国际机场内，具体要求详见第五章。

2.2  招标内容：110kV空港变全站、35kV中心变全站、及机场公司管辖范围内所有10kV变电站一次、二次电气设备的预防性试验、电气设备局部放电试验、振荡波试验、电缆空洞封堵以及发现的问题处理。具体要求详见第三章“服务技术标准及要求”。

2.3  服务期：自【】年【】月【】日起至2022年12月30日。

3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备：

① 具有独立法人资格，持有有效营业执照，注册资金不少于人民币  100万元或等值外币(按投标截止日当天中国银行公布的外汇牌价的中间价换算)，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

② 依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

③ 近年（201 7 年1月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

④ 具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

⑤   投标人须具备国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。许可类别和等级：承修、承试类3级（含）及以上资质（须提供许可证复印件并加盖公章作为证明材料，否则不予认可，原件备查）。

⑦  近年（合同签订时间或部分服务期在201 7 年1月1日至投标截止日期间）具有至少一个合同金额在20万元及以上的110kV电压等级的电气预防性试验等类似项目业绩，需提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

3.3  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规和浙江省机场集团有限公司、杭州萧山国际机场有限公司有关规定，被浙江省机场集团有限公司或杭州萧山国际机场有限公司列入禁止交易名单或不良信用记录名单的单位和个人不得参与本项目的投标。

3.4拟派项目人员要求

a.拟派高压试验人员必须持有国家能源局颁发的高压试验电工进网作业许可证或安监局颁发的电气试验特种作业操作证的熟练技术人员，拟派继电保护试验人员必须持有国家能源局颁发的继电保护电工进网作业许可证或安监局颁发的继电保护特种作业操作证的熟练技术人员（须提供相关人员证书复印件，社保证明，原件备查）；

b.其中施工人员数量要求：继电保护专业，试验人员不得少于3人；高压试验专业，试验人员不得少于4人；

c.拟派试验人员不得有在建项目，且在原承担过的同类项目未通过验收前不得参加本项目的投标活动，否则视为在建工程，并做出书面承诺。

4.招标文件的获取

4.1 本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件通过网络下载方式发放。

4.2 凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏http://www.hzairport.com/tender/index.html 自行下载招标文件。

招标文件下载

4.3 补充（答疑、澄清）、修改文件，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年7月28日9时00分，投标文件在封口处加盖公章，派专人于2020年7月28日9时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递（邮寄）方式的，请于2020年7月28日9时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效。

5.2  逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在在浙江省机场集团有限公司和杭州萧山机场有限公司主页等媒介上发布，相关媒介如下：

6.1浙江省机场集团有限公司主页 http://www.zjsairport.com

6.2 杭州萧山机场有限公司主页：http://www.hzairport.com

6.3浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn

6.4 浙江政务服务网http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn

6.5政采云平台企业购 https://b.zhengcaiyun.cn

6.6中国采购与招标网：http://www.chinabidding.com.cn

6.7招天下 https://www.zhaotx.cn

7.其他事项

潜在投标人若对招标文件中投标人资格条件、星号条款等重要内容有异议的，可通过书面形式提出，若招标人予以采纳，将对招标文件进行完善并重新发布。

8.联系方式

招  标  人：杭州萧山国际机场有限公司

投标联系人：贾思勰                        联系电话：0571-83837612

招标监督人：阮周长                        联系电话：0571-86662133

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：杭州萧山国际机场有限公司 地址：杭州萧山国际机场内 联系人：贾思勰 电话：0571-83837612 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见“招标公告” ☐见“投标邀请书”相应内容 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见“招标公告” ☐见“投标邀请书”相应内容 |
| 1.3.2 | 服务期 | 自【】年【】月【】日起至2022年12月30日 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.3.4 | 技术标准指标 | 见“用户需求书” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见“招标公告” ☐见“投标邀请书”相应内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 ☐接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 ☐组织，无需办理临时控制区通行证 联系人：贾思勰 电 话：0571-83837612 踏勘时间：20 年 月 日 时 分（北京时间） 踏勘集中地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 ☐组织，须办理临时控制区通行证 联系人：贾思勰 电 话：0571-83837612 踏勘时间：20 年 月 日 时 分（北京时间） 踏勘集中地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 注：每个投标人踏勘现场人数不得超过2人，前往现场踏勘人员需提前3日将项目名称、人员姓名、性别、身份证号码、投标单位信息发送至招标人邮箱zbzx@hzairport.com， 踏勘当日必须提交以下材料：（1）有效身份证原件；（2）有效身份证复印件1份；（3）一寸照1张。 （由于未参加现场踏勘引起的报价失误等责任由投标人自负） |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 ☐召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：投标预备会召开前48小时 形式：加盖公章后将扫描件发送邮件至zbzx@hzairport.com |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 网络下载 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 ☐允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核确认，其投标文件将被否决： （一）形式及资格等符合性内容 （1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的； （2）投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）； （3）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （4）服务期不满足招标文件要求的； （5）未响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的） （6）投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； （7）投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的； （8）被浙江省机场集团有限公司或杭州萧山国际机场有限公司列入禁止交易名单或不良信用记录名单的； （9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 （10）投标人须知前附表规定的其他要求。 涉及本文件投标人资格条件3.1第2至4款，若投标人采用承诺方式的，评标委员会有权通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求或无法查询到相关信息的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。 （二）商务标符合性内容 1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的； 2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：ⅰ如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；ⅱ当投标报价有算术错误时，评标委员会按有利于招标人的原则对投标报价进行修正，投标人必须书面确认修正价格，承诺如中标接受修正价格为合同签约价。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。 3.投标文件投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； 4.未按以下要求进行报价的： ⅰ投标人所报的投标综合单价(如有修正，按修正后的单价)在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更；ⅱ招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价；ⅲ投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致。 5.不响应招标文件第四章“合同条款及格式”的。 (三)技术标符合性内容 1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的； 2.不响应招标文件第五章“用户需求书”标注“★”的条款。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 1.12.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.12.4 | 偏差 | / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 2020年 7 月 21 日前，请将投标疑问以电子邮件（扫描件加盖公章，并同时提供word版本的文件）的方式提交至招标人如下邮箱：zbzx@hzairport.com。 过期的疑问招标人有权不予解答。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人可在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，发布网站：http://www.hzairport.com/tender/index.html |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人有权主动地对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，发布网站： http://www.hzairport.com/tender/index.html |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 合同内所有费用投标人须统一提供“服务”类的增值税专用发票(税率按国家规定)。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无 ☐有，最高投标限价：/万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致。 2、投标人所报投标总价应为投标人为完成本项目所发生的一切费用，包括设备及相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。 3、投标人应按“投标报价表”的要求报价，在投标报价表上写明拟提供服务期和总价。 4、所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。 5、其它须在报价中考虑的因素： （1）本项目在提供服务期间，应注意保护好招标人现有物品，如有损坏，须无条件修复至招标人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。 （2）投标人在提供服务过程中需自行负责现场人员生命、财产安全，自行解决与现场人员的劳务关系纠纷，可能产生的费用计入投标总价。 6、投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于120个日历天(从投标截止之日起算)。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的形式：银行转账，必须在投标截止时间前通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳。 投标保证金的金额： 贰 万元 投标保证金应在投标截止时间前汇入以下帐户： 开户名：杭州萧山国际机场有限公司 开户银行：工行杭州市空港城支行 帐号：1202050209904601740 投标人提交投标保证金时需注明“＊＊＊项目投标保证金”，基本账户开户许可证（证明）和银行回单复印件、投标保证金退还账户信息表等装订于投标文件内，且须额外单独封装一份随投标文件一同送达。 ☐不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1、中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 2、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 3、若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，并由招标管理部门列入禁止交易名单或不良信用记录名单，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。 4、定标前招标人有权派员对中标候选人投标时选用的投标业绩进行核察，以确认其业绩真实情况，中标候选人必须积极配合业绩核察，如查实存在弄虚作假行为则其投标保证金不予退还并由招标管理部门列入禁止交易名单或不良信用记录名单。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 本项目资格审查方式采用资格后审 ☐无 有，具体要求： 以下为实质性响应招标文件资料： 1、企业法人营业执照； 2、法定代表人授权委托书(投标文件委托代理人签字的提供) ★必须提供投标人企业为委托代理人缴纳的有效社会保险证明。社会保险证明：应由社保部门出具且需体现最近三个月中任何一个月（最近三个月是指投标截止日当月的前三个月）在本企业缴纳的时间要求。投标文件中可使用社保证明的复制件但须同时加盖投标人印章)； ☐ 3、联合体各方签订的共同投标协议(联合体投标的提供)； 4、符合招标公告“投标人资格要求”中业绩的证明材料：中标通知书或合同，须体现关键信息，如无法体现关键信息的，另提供业主证明文件； 5、投标承诺书。 以上涉及的证书(均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效)、业绩证明应在投标文件中附中标通知书或合同复印件，并加盖投标人公章，证书、业绩证明原件备查。如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | ☐ /  2017年至2020年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | ☐ /  2017年1月1日至投标截止日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | ☐ /  2017年1月1日至投标截止日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 ☐允许 |
| 3.7.3 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份，副本2份 |
| 3.7.4 | 投标文件签字或盖章要求 | 在投标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须按要求签字或盖章。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标文件中的正本、副本和电子版文件包装在一个(或多个)密封袋内，退还投标保证金的资料装订于投标文件内，且须额外单独封装一份随投标文件一同送达。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 招标人地址：杭州萧山国际机场内 (项目名称)投标文件 在2020年7月28日9时00分(即开标时间)不得开启 投标人名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年7月28日9时00分(北京时间) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见“招标公告” ☐见“投标邀请书”相应内容 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 ☐是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （5）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介： 杭州萧山机场有限公司主页 http://www.hzairport.com/tender/index.html 注：投标人应密切关注此网站公告，招标人不再一一通知。 公示期限：招标人自确定中标候选人之日起，在杭州萧山国际机场有限公司官网上发布中标候选人公示 ，公示期为3日，公示当天不计入，从次日开始计算，期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☐是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：合同总价的10% 履约保证金的缴纳时限：按合同条款规定执行； 中标人提交履约保证金时需注明“＊＊＊项目履约保证金” ☐不要求 |
| 7.7.4 | 签订合同 | 1、招标人在授予合同时有权对本项目的招标范围和内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。 2、招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | 否 ☐是，具体要求： |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称“《条例》”)，凡具有《条例》第三十九条、第四十条、第四十一条行为之一的，属于串通投标。评标中，发现有投标文件存在《条例》第三十九条、第四十条、第四十一条行为之一的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以否决，不再对其进行评审，也不影响招标项目继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通嫌疑的投标文件以及相关材料及时移交招标人的招标管理部门，招标人有权不予退还其投标保证金且列入招标人禁止交易名单或不良信用记录名单，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。 2、定标前招标人有权派员对中标候选人投标时选用的投标业绩进行核查，以确认其业绩真实情况，中标候选人必须积极配合业绩核察，如查实存在弄虚作假行为，招标人有权不予退还其投标保证金且列入招标人禁止交易名单或不良信用记录名单。 3、本项目中标合同与杭州萧山国际机场有限公司签订。 4、投标人须知前附表与投标人须知不一致之处，以投标人前附表为准。 5、★必须提供投标人企业为项目负责人缴纳的有效社会保险证明。社会保险证明：应由社保部门出具且需体现最近三个月中任何一个月（最近三个月是指投标截止日当月的前三个月）在本企业缴纳的时间要求。投标文件中可使用社保证明的复制件但须同时加盖投标人印章) |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期、服务地点和技术标准指标。

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术标准指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(4)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

(5)被依法暂停或者取消投标资格；

(6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8)在最近三年内发生重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)；

(9)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(10)在近年（2017年1月1日起至投标截止日止）内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以中国裁判文书网查询结果为准)；

(11)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的服务场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备 外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术标准指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.12.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)用户需求书；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有获得招标文件的投标人应自行关注网站（杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏http://www.hzairport.com/tender/index.html）发布的招标文件澄清公告（补充公告），招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并以投标人须知前附表规定的形式发布。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 所有获得招标文件的投标人应自行关注网站（杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏http://www.hzairport.com/tender/index.html）发布的招标文件修改公告（补充公告），招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或授权委托书（★必须提供投标人企业为委托代理人缴纳的有效社会保险证明。社会保险证明：应由社保部门出具且需体现最近三个月中任何一个月（最近三个月是指投标截止日当月的前三个月）在本企业缴纳的时间要求。投标文件中可使用社保证明的复制件但须同时加盖投标人印章）；

(3)联合体协议书（接受联合体投标的）；

(4)投标报价表；

(5)投标保证金；

(6)资格审查资料；

①投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（附营业执照、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等）；

②信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果以及主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》或《增值税一般纳税人登记表》或投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页。

③有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；；

④投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

⑤近三年完成类似项目业绩情况；

⑥招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

(7)服务大纲；

①本项目概况；

②工作内容和依据；

③现场机构、人力、物资设备配置；

④服务人员的作业安排和进场计划；

⑤运行、安全、服务等相关管理方案；

⑥对本项目的实施意见及重点、难点控制；

⑦对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案；

⑧投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

★必须提供投标人企业为项目负责人缴纳的有效社会保险证明。社会保险证明：应由社保部门出具且需体现最近三个月中任何一个月（最近三个月是指投标截止日当月的前三个月）在本企业缴纳的时间要求。投标文件中可使用社保证明的复制件但须同时加盖投标人印章)

⑨投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。②技术参数、结构及性能特点等产品技术规格书。

(8)投标单位优势及其他；

(9)投标人认为应该提供的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1(5)目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为投标报价表各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，按投标人须知前附表条款规定修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “投标报价表”中的相应分项报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定，否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。退还投标保证金所需材料（装订于投标文件内，且须额外单独封装一份随投标文件一同送达）：

①基本账户开户许可证和银行回单复印件；

②投标保证金退还账户信息表（格式详见附件五）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

(3)第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担；

(4)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

(1)投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件(按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件)；

(2)投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、项目验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在履行和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否 决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、用户需求书、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3(1)投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

(2)投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

(3)投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.4 如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（★必须提供投标人企业为委托代理人缴纳的有效社会保险证明。社会保险证明：应由社保部门出具且需体现最近三个月中任何一个月（最近三个月是指投标截止日当月的前三个月）在本企业缴纳的时间要求。投标文件中可使用社保证明的复制件但须同时加盖投标人印章）（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期、服务地点及其他内容，并记录在案；

(5)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人将按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示第一中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标 人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停本项目招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.6 履约保证金

7.6.1中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金按投标人须知前附表规定执行，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连 带责任。

7.7.4 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

投标人少于三个或经符合性评审投标人少于三个且不具备竞争性的，招标人不再另行发布流标公告，重新招标或新一轮的招标公告即表示本项目上一轮招标已流标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自 知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标 人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标地点：招标中心

开标时间：    年    月    日	  时    分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 备注 | 投标人代表 签名 | 投标人代表 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

唱标人：	记录人：                    	监标人：

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（投标人名称）:

杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于   年   月   日    时前递交至                 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心或传真至  0571-83837612 。采用传真方式的，应在      年     月     日      时前将原件递交至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心。

评标委员会

年        月      日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目评标委员会：

问题澄清通知已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

年        月       日

附件四：中标通知书

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| 招标项目名称 | 杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目 |
| --- | --- |
| 招标人名称 | 杭州萧山国际机场有限公司 |
| 中标人名称 |  |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 收到本中标通知书之日起30日历天内 |
| 其他需说明内容 |  |

联系人：贾思勰         联系电话：0571-83837612

特此通知

杭州萧山国际机场有限公司（盖章）

年       月        日

附件五：投标保证金退还账户信息表

投标保证金退还账户信息表

致：杭州萧山国际机场有限公司

我单位参加了贵方招标项目杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目,在此我方说明, 请按下表账户信息退还投标保证金。

| 户名 |  | 账户开户行行号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号 |  | 账户所在省市 |  |
| 开户行 |  | 账户所在城市 |  |
| 保证金金额 | 大写： 小写： |  |  |
| 账户性质 | 基本账户 |  |  |
| 联系人及联系电话 |  |  |  |
| 备注 | ◎以上信息将仅作为本次招标结束后保证金退还的依据，项目结束后将依据以上信息退还此次招标的保证金，请认真填写，确保保证金顺利退回； ◎如开户行、账号有所变动请及时与我方联系人联系更正。以免造成保证金退还延迟情况； ◎如因上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。 |  |  |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

年        月       日

第三章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的符合性评审；

（三）投标文件的资信、业绩评审；

（四）投标文件的技术标评审；

（五）投标文件的商务标评审；

（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（八）完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

（一）符合性评审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

（3）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）服务期不满足招标文件要求的；

（6）不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

（8）投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

（9）被浙江省机场集团有限公司或杭州萧山国际机场有限公司列入禁止交易名单或不良信用记录名单的单位；

（10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

（11）投标人须知前附表规定的其他要求。

涉及本文件投标人资格条件3.1第2至4款，若投标人采用承诺方式的，评标委员会有权通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求或无法查询到相关信息的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。

（二）询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的，评标委员会有权做出否决投标的认定。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（6）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正修改有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正修改，直至满足评标委员会的要求。

（三）报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）当投标报价有算术错误时，评标委员会按有利于招标人的原则对投标报价进行修正，投标人必须书面确认修正价格，承诺如中标接受修正价格为合同签约价。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

（四）评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

1.投标文件的资信及技术评审  40分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评定项目 |  | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术评分 | 资信评分 | 现场拟派项目负责人和主要参与服务人员配备情况（人员数量及资质方面的比较，须提供相关证书、资质证明材料、社保证明并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查） 注：社保证明格式及要求参照投标人须知前附表对授权代理人的社保证明要求，未提供社保证明的予以否决投标处理。 | 0-6 |
|  |  | 合同生效时间或部分服务期在2017年1月1日至投标截止日期间，投标人具有110kV电压等级的电气预防性试验相关业绩：1个业绩得不得分、每增加1个业绩得1分，本项最高得4分。需提供合同复印件并加盖公章作为证明材料，原件备查。 | 0-4 |
|  | 技术评分 | 运行、安全、服务等相关管理方案（安全文明施工管理） | 0-5 |
|  |  | 试验工作计划：试验人员的作业安排和进场计划 | 0-5 |
|  |  | 对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案。 | 0-5 |
|  |  | 所选用的检测设备种类及精密度是否满足项目要求（检测设备的齐全比较、品牌知名度的比较），是否在检测的有效期内 | 0-6 |
|  |  | 对本项目的实施意见及重点、难点控制 | 0-3 |
|  |  | 保持员工队伍稳定性的承诺及有效措施 | 0-3 |
|  |  | 其他服务的安排及保证措施：提供的免费增值服务的合理性比较 | 0-3 |

2.投标文件的商务报价评审 60分

（1）由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

（2）报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价（不含税价）的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

（3）评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

二次平均法

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）报价平均值：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值（投标评标价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

（3）评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价（不足4个的与最低投标评标价）的算术平均值为评标基准价。

（4）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分60分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

投标文件的商务标评分不足30分的，计为30分。

3.投标文件的综合评分：每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分。

4.对投标人进行排序，推荐中标候选人

（1）评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由评标委员会通过抽签（或记名投票表决）方式排序。

（2）当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人

（3）评标委员会根据投标人须知前附表6.3.2及7.4规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要（若有）；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、其他建议。

六、定标

1、招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

2、中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

3、如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4、招标人对评标、定标结果不负责解释。

- 合同条款及格式

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方

住所地：

经甲乙双方友好协商，甲方将本合同约定的电力设备的预防性试验工作委托给乙方。双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，签订以下合同条款，以资共同遵守。

一、委托内容

1． 试验内容

1.1乙方根据甲方的委托要求，完成下列服务内容：

（1） 110kV空港变全站、35kV中心变全站、以及机场公司管辖范围内所有10kV变电站一次、二次电气设备的预防性试验、电气设备局部放电试验、振荡波试验、电缆空洞封堵以及对发现的问题进行处理；

（2）局部放电试验、振荡波试验须分别注明单价，在服务期限内增加的局部放电、振荡波试验均按此单价执行；

（3）在服务期限内新增加不超过3个10kV变电站或开闭所，乙方须无条件根据甲方需求提供试验，试验内容参照本合同约定的试验具体要求及标准；

（4）针对试验中发现的问题需进行及时的处理以确保设备正常运行，人工费由乙方自行承担，所产生的材料费若小于等于1000元则由乙方承担，若超过1000元则由甲方自行承担。

1.2乙方同意接受甲方委托向甲方提供上述服务。设备明细如下：

| 序号 | 变电站 | 高压柜 |  | 变压器 |  | 避雷器 （组） | 电缆 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 数量 | 容量(kVA) | 数量 |  |  |  |
| 1 | B1 | AS12-QS | 4 | 2500 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 2 | B2 | KYN28 | 14 | 2500 | 2 | 8 | 2进4出 |  |
| 3 | B3 | KYN28 | 26 | 2500 | 2 | 20 | 4进4出 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 2 |  |  |  |
|  | T3冷冻机组 | 环网柜 | 12 | / | / | 12 | 6进 |  |
| 4 | B4 | 环网柜 | 4 | 2500 | 2 | / | 2进2出 |  |
| 5 | B5 | KYN28 | 12 | 2500 | 2 | 7 | 2进2配 |  |
| 6 | B6 | 环网柜 | 4 | 2500 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 7 | B7 | KYN28 | 14 | 2000 | 4 | 10 | 4进4配 |  |
| 8 | 东区变 | KYN28 | 15 | 1600 | 4 | 10 | 2进4出 |  |
|  | T2冷冻机组 | 环网柜 | 6 | / | / | 6 | 3进 |  |
| 9 | 西区变 | KYN28 | 12 | 1600 | 4 | 6 | 2进4出 |  |
| 10 | 桥载变 | KYN28 | 14 | 1600 | 2 | 10 | 4进 |  |
| 11 | 东区开闭所 | KYN28 | 28 | / | / | 24 | 4进 | 2台所用变80kVA |
| 12 | 机务变 | 环网柜 | 6 | 800 | 2 | 2 | 2进2配 |  |
| 13 | 隧道变 | 环网柜 | 11 | 630 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 14 | 东公箱变 | 环网柜 | 4 | 630 | 1 | 1 | 1进1出 |  |
| 15 | 宿舍变 | KYN28 | 9 | 2000 | 2 | 7 | 2进3出 |  |
| 16 | 机坪箱变 | 环网柜 | 4 | 315 | 2 | 2 | 2进2配 |  |
| 17 | 专机坪变 | KYN28 | 10 | 1600 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 18 | 医药仓储变 | 环网柜 | 5 | 2000 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 19 | 污水变 | 环网柜 | 2 | 800 | 1 | 2 | 1进1配 |  |
| 20 | 污水开关站 | 环网柜 | 5 | / | / | / | 1进4出 |  |
| 21 | 供水站 | 环网柜 | 4 | 500 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 22 | 食品变 | 环网柜 | 4 | 1250 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 23 | 信息变 | 环网柜 | 6 | 800 | 2 | / | 2进2出 |  |
| 24 | 南消防 | KYN28 | 6 | 2500 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 25 | 应保楼 | KYN28 | 15 | 2500 | 2 | 14 | 2进2配 |  |
| 26 | 货站东扩 | 环网柜 | 2 | 500 | 1 | 1 | 1进1配 |  |
| 27 | 业务变 | 环网柜 | 4 | 1600 | 2 | 4 | 2进2出 |  |
| 28 | 货运变 | 环网柜 | 4 | 800 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 29 | 联邦变 | 环网柜 | 6 | 1000 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 30 | 汽运变 | 环网柜 | 2 | 630 | 1 | 1 | 1进1出 |  |
| 31 | 仓储箱变 | 环网柜 | 2 | 1250 | 1 | 1 | 1进1出 |  |
| 32 | 武警变 | KYN28 | 12 | 1000 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 33 | 西南角变电站 | KYN28 | 6 | 1600 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 34 | 联检变 | KYN28 | 8 | 2000 | 2 | 4 | 2进2出 |  |
| 35 | 东区雨水泵房 | 环网柜 | 4 | 500 | 2 | / | 2进2出 |  |
| 36 | 西区雨水泵房 | 环网柜 | 4 | 500 | 2 | / | 1进2出 |  |
| 37 | 南东灯光站 | KYN28 | 6 | 400 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 38 | 南西灯光站 | KYN28 | 6 | 500 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 39 | 北东灯光站 | KYN28 | 7 | 500 | 2 | 7 | 2进2配 |  |
| 40 | 北西灯光站 | KYN28 | 6 | 630 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 41 | 35kV站附设变 | / | / | 1000 | 2 | / | 2进 |  |
| 42 | 出租车服务区 | 环网柜 | 3 | 630 | 1 |  | 1进1出 |  |
| 43 | 35kV站 1#开关站 | 环网柜 | 6 | / | / | / | 1进3出 |  |
| 44 | 35kV站 2#开关站 | 环网柜 | 6 | / | / | / | 1进3出 |  |
| 45 | 110kV空港变 | - 主变2台50MVA,110kVGIS 1套（含2个110kV进线间隔，2个主变间隔，2个压变间隔，1个母联间隔），10kV高压柜62台、避雷器51组，所用变2台100kVA，10kV接地变2套（含中性点接地保护装置），电容器4套，综自柜屏1套（远动屏，网络设备屏，逆变屏，电度表信息管理屏，故障录波屏，公用及母设测控屏，1#/2#进线母分测控屏，1#/2#主变测控屏，1#进线保护屏，2#进线保护屏母分保护及备自投屏，1号主变保护屏，2号主变保护屏，母差保护屏，大电流试验端子屏，电度表屏），直流系统1套（1号直流充电屏，1号直流馈电屏，2号直流充电屏，2号直流馈电屏，2组蓄电池（2.25V*5节））；110kV主变高压侧引下线维护、清洁、保养； |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 35kV中心变 | 35kV高压柜14台、避雷器4组，10kV高压柜58台、避雷器过及电压保护53组，主变30MVA 2台，测控系统2套、主变保护1套，母分保护1套，中压变压器1台，中压高压柜5台，路灯箱变7台100kVA |  |  |  |  |  |  |
| 注：1）具体数量以现场踏勘为准； 2）本次预试项目范围内高压柜内有互感器、避雷器元器件的须按要求全部做试验； 3）具体试验时间安排由招标方安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.试验计划安排

试验内容包含预防性试验、局部放电试验和震荡波试验，具体时间安排分为三批完成。

第一批（自2020年6月1日至2021年6月30日）完成110kV空港变（含站内10kV出线电缆及振荡波）、专机坪变、B2变、B1变、机坪箱变、B5变、B4变、B3变及T3冷冻机组，；

第二批（自2021年7月1日至2022年6月30日）完成35kV中心变及其附设变和两个开关站（含站内10kV出线电缆及振荡波）、B6变、B7变、T1桥载变、T2东区变及T2冷冻机组、T2西区变、T2桥载变；

第三批（自2022年7月1日至2022年12月30日）完成剩余的医药仓储变、污水变、污水开关站、东区开闭所、东公箱变、宿舍变、机务变、隧道变、应保楼变、业务变、南消防、货站东扩变、信息变、货运变、联邦变、供水站、食品变、西南角变、联检变、汽运变、武警变、仓储箱变、四个灯光站、两个雨水泵房、出租车服务区以及P5停车场。

需做振荡波的电缆范围为各个站的进线电缆。

3. 110kV、35kV试验要求

3.1 GIS的预防性试验

3.1.1 SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

（1）微水测试时须带回充装置，气体须回充以保证压力正常。

3.1.2 GIS二次回路的绝缘测试：

（1）CT回路绝缘测试

（2）信号回路的绝缘测试

（3）控制回路的绝缘测试

3.1.3 GIS电气联锁和闭锁性能测试

3.1.4 GIS断路器分、合闸动作电压测试

（1）各开关绝缘电阻测试

（2）绕组直流电阻测试

（3）变比检查

（4）交流耐压试验

（5）励磁特性试验

（6）回路绝缘线圈电阻测试

（7）操作机构

（8）分合闸时间测试

（9）GIS组合电气联锁和闭锁性能测试

（10）分合闸电磁铁的动作电压

（11）分合闸开关的同期性

（12）导电回路的导通值

（13）压力表的校验

3.1.5 高压套管试验项目

（1）主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

（2）主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

3.1.6 电流互感器试验项目

（1）绕组及末屏的绝缘电阻

（2）交流耐压试验

（3）局部放电测量

（4）直流电阻测试

（5）变比检查

（6）误差检验

3.1.7 电压互感器试验项目

（1）绕组及末屏的绝缘电阻

（2）交流耐压试验

（3）局部放电测量

（4）变比检查

（5）励磁特性试验

（6）极性检查

3.1.8 避雷器试验项目

（1）运行电压下的交流泄漏试验

（2）直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

（3）绝缘电阻

（4）计数器检查

3.2 主变压器预防性试验

3.2.1 变压器的油样化验：

（1）油样的微水含量

（2）油样的色谱

3.2.2 变压器的绕组直流电阻测试

3.2.3 变压器的绝缘电阻测试

（1）变压器的吸收比

（2）变压器的极化指数

3.2.4 变压器绕组连同套管介损试验

3.2.5 变比及结线组别检查

3.2.6 变压器的直流泄漏测试

3.2.7 外耐压试验

3.2.8变压器的测温装置测试

3.2.9 有载调压装置检查和试验：

（1）油样试验

（2）档位校对

3.2.10 变压器电流互感器试验（包括油样）

（1）CT变比检查

（2）绝缘电阻测试

（3）极性检查

（4）绕组直流电阻

3.2.11 高压套管试验项目

（1）主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

（2）主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

3.2.12主变高压侧引流线屋顶挂点处绝缘子的检查、除污及试验。

3.2.13 二次回路检查及整组传动试验

3.2.14 主变中性点

（1）操作机构

（2）接触电阻测试

3.2.15 中性点间隙CT

（1）绝缘电阻测试

（2）直流电阻测试

（3）变比检查

（4）励磁特性试验

（5）极性检查

（6）交流耐压

（7）放电计数器检查

（8）直流参考电压测试

3.3 PT分解项目

3.3.1 110kV线路、变压器的保护装置，测控装置，电度表

3.3.2 PT端子箱、录波、PT测控、并列屏

3.4 10kV干式站用变预防性试验

3.4.1 变压器的绝缘电阻测试

3.5 10kV高压开关柜试验项目

3.5.1 断路器检查项目

（1）绝缘电阻

（2）直流电阻测试

（3）交流耐压

（4）导通值

（5）分合闸同期性

（6）分合闸电压值

（7）CT极性

（8）变比检查

（9）励磁特性试验

3.5.2 二次回路绝缘电阻测试项目

3.5.3 避雷器测试项目

（1）运行电压下的交流泄漏试验

（2）直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

（3）绝缘电阻

3.5.4 电流互感器测试项目

（1）绕组及末屏的绝缘电阻

（2）tgδ及电容量

（3）交流耐压试验

（4）局部放电测量

3.5.5 五防性能测试

3.5.6 二次回路检查及整组传动保护试验

3.6 110kV及10kV电流回路检查

（1）110kV线路保护

（2）110kV线路测量

（3）110kV线路计量

（4）主变高后备保护

（5）主变高压侧测量

（6）主变高压侧计量

（7）主变低后备保护

（8）主变低压侧测量

（9）主变低压侧计量

（10）10kV各馈线的保护

（11）10kV各馈线的测量

（12）10kV各馈线的计量

（13）电容器保护

（14）电容器测量

（15）电容器计量

3.7 综自屏柜二次回路试验

3.7.1 110kV线路保护

（1）逆变电源检查

（2）零漂检查

（3）开入量检查

（4）开出接点检查

（5）过流保护

（6）零序过流保护

（7）重合闸

（8）距离保护

（9）保护组试验

a.保护跳闸

b.防跳

c.开关操作及连锁回路

d.五防、就地、远控

（10）装置异常检查

（11）二次回路绝缘检查

3.7.2 主变保护

（1）逆变电源检查

（2）开入量检查

（3）开出接点检查

（4）差动保护试验

a.差动速断

b.稳态比率差动

c.二次谐波制动

d.稳态比率差动制动特性

e.装置异常检查

f.装置绝缘检查

（5）主变变高后备保护

a.逆变电源检查

b.开入量检查

c.开出接点检查

d.相间过流保护

e.零序过流保护

f.装置异常检查

g.装置绝缘检查

（6）主变变低后备保护

a.逆变电源检查

b.开入量检查

c.开出接点检查

d.相间过流保护

e.装置异常检查

f.装置绝缘检查

（7）主变非电量保护

a.逆变电源检查

b.开入量检查

c.开出接点检查

d.装置异常检查

e.装置绝缘检查

3.7.3 母线保护

（1）逆变电源检查

（2）开入量检查

（3）开出接点检查

（4）零漂检查

（5）保护试验

a.过流保护

b.其他保护（失灵相电流、I段保护、II段保护、零序I段保护、II段保护）

（6）五防、就地、远控

（7）装置异常检查

（8）二次回路绝缘检查

3.7.4 10kV线路保护测控装置

（1）逆变电源检查

（2）开入量检查

（3）开出接点检查

（4）零漂检查

（5）通道有效值检测

（6）保护试验

a.过流保护

b.零序保护

（7）保护整组试验

a.保护跳闸

b.防跳

c.后加速

d.开关操作及联锁回路

（8）远控、就地、五防检测

（9）装置异常检查（控制回路断线、PT断线、计量接线正确）

（10）二次回路绝缘检查

3.7.5 故障录波

（1）逆变电源检查

（2）模拟量精度检查

（3）开关量启动试验

（4）模拟量启动试验

（5）其他试验（与卫星对时、失电告警、直流对地、交流对地、交流对直流）

3.7.6 交流屏

（1）盘表检查

（2）功能检查

（3）绝缘检查

3.8 直流系统试验

3.8.1 绝缘检测

3.8.2 放电记录

3.8.3 装置性能试验

3.8.4 UPS不间断电源试验

3.9 变电站接地网接地系统的检测

3.9.1 各设备接地导通值试验项目

3.9.2 空港变接地网电阻测试

4.10kV试验要求

4.1 电力变压器

4.1.1 检查

（1）检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象；

（2）检查绕组压紧装置有无松动；

（3）检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象；

（4）检查温控装置是否正常；

（5）检查风扇是否良好；

（6）检查有无局部过热现象；

（7）检查调压压板位置；

（8）变压器的接地必须可靠；

4.1.2 维护

（1）整洁清理污秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷；

4.1.3 电气预防性试验：

（1）测量绕组的直流电组；

（2）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数；

（3）绕组连同套管的交流耐压试验；

（4）测温装置及其二次回路试验；

4.2  电力电缆

4.2.1 检查

（1）电缆本体及电缆头清扫检查；

（2）洞孔封堵检查；

4.2.2 维护

（1）整洁清理污秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷；

4.2.3 电气预防性试验

（1）测量绝缘电阻；

（2）非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量

4.3  断路器/负荷开关

4.3.1 检查

（1）档板机构及闭锁装置检查；

（2）二次回路端子检查紧固；

4.3.2 维护

（1）整洁清理污秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.3.3 电气预防性试验

（1）测量绝缘电阻；

（2）交流耐压试验（断口、相对地）；

（3）测量每相导电回路的电阻；

（4）测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻；

（5）断路器的合闸时间和分闸时间及相间同期限检查；

（6）最低动作电压测试。

4.4 隔离手车

4.4.1检查

（1）机构及机械闭锁装置检查；

（2）一次回路检查紧固。

4.4.2 维护

（1）整理污秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.4.3 电气预防性试验

（1）测量绝缘电阻；

（2）交流耐压试验。

4.5  避雷器

4.5.1 检查

（1）拆接一次、接地引线；

（2）外绝缘外观检查；

（3）检查放电计数器动作情况。

4.5.2 维护

（1）整洁清理污秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.5.3 电气预防性试验

（1）测量绝缘电阻；

（2）直流1mA电压（U1mA）及0.75（U1mA）下的泄漏电流测量。

4.6 电流/电压互感器

4.6.1 检查

（1）检查固体绝缘表面；

（2）检查一次引线连接；

（3）检查器身及夹件。

4.6.2 维护

（1）整洁清理污秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.6.3 电气预防性试验

（1）测量绕组的绝缘电阻；

（2）绕组连同套管对外壳的交流耐压试验。

4.7 母线

4.7.1 检查

（1）检查固体支柱及套管绝缘表面；

（2）检查一次母排连接；

（3）检查套管屏蔽线连接。

4.7.2 维护

（1）整洁清理污秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.7.3 电气预防性试验

（1）测量绝缘电阻；

（2）连同套管的交流耐压试验。

4.8 接地装置

4.8.1 检查

（1）检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况；

（2）检查接地系统各连接点的腐蚀情况。

4.8.2 维护

（1）整洁清理污秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.8.3 电气预防性试验

（1）测量接地系统的接地电阻。

4.9 继电保护装置

4.9.1 检查

（1）保护装置电源检查；

（2）绝缘检查；

（3）版本检查。

4.9.2 维护

（1）整洁清理秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.9.3 电气预防性试验

（1）保护整定值校核；

（2）整组保护的模拟联跳试验。

4.10 中央信号装置

4.10.1 检查

（1）装置电源检查；

（2）预告信号回路检查；

（3）事故信号回路检查。

4.10.2 维护

（1）整洁清理秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.10.3 电气预防性试验

（1）整组保护信号模拟试验

4.11 直流电源系统

4.11.1 检查

（1）检查电池的桩头和接线头有无松动；

（2）检查电池外壳是否沾上了硫酸或污物等。

4.11.2 维护

（1）整洁清理秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.11.3 电气预防性试验

（1）蓄电池的充放电试验。

4.12 电力电容器

4.12.1 检查

（1）电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现象；

（2）电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象；

（3）电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落，外壳表面涂漆有无脱落。

4.12.2 维护

（1）整洁清理秽物；

（2）紧固各部位螺栓；

（3）消除已发现的缺陷。

4.12.3 电气预防性试验

（1）极对外壳绝缘电阻；

（2）电容值的测量。

5.其他特殊试验要求

5.1 电缆振荡波、局部放电测试

5.1.1 测试方法要求

（1）应对当前振荡波局部放电测试技术做一个全面的分析，并对投标人所使用的主要测试设备作一个简要的描述。

（2）应对系统的构成和基本原理做出详细的描述，系统原理包括恒流源发生、高压开关控制、信号采集、信号处理、信号分析。

（3）应对电缆终端及中间接头检测方法进行详细论述。

（4）应对局部放电源点定位原理和定位方法提供详尽的测算公式以及相应的计算图表。

（5）应详细列出整个试验过程中的工作内容，明确整个测试的工作时间。

（6）应对试验结果的出具时间说明做出明确承诺，包括现场简单结果出具和最终试验报告结果出具。

（7）应提供电缆线路局部放电幅值处置建议表。

5.1.2 测试报告要求

（1）报告中应包含试验获取的局部放电校准、背景噪音、阶梯升压等完整的试验截图。

（2）报告中应提供完整的局部放电定位图谱，对于典型的可定位的局部放电信号，除相关定位图谱外，还应提供具有入射波和反射波的原始定位脉冲波形。

（3）针对测试中发现的明显超过背景的局部放电信号，应给出具体的危害程度以及相关的处理建议等。

（4）投标方必须提供详细的测试过程报告和测试结果报告以及原始数据记录，还须向招标方移交全部测试数据和资料，并对测试得出的结论进行详细的分析说明。

5.1.3 复测要求

（1）在服务期内，对于招标方需要停电进行振荡波或局部放电试验复测的线路，投标人应予配合测试，且每次复测费用原则上不得超过本次中标单价。

6.试验依据及标准

（1）《GB26860-2011电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》

（2）《Q/CSG10007-2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007-2004未明确要求按《DL/T596电力设备预防性试验规程》执行)

（3）《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》

（4）《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》

（5）《GB/T 7354 局部放电测量》

（6）《DL/T 417 电力设备局部放电测量现场导则》
（7）《DLT1576-2016  6kV-35kV电缆振荡波局部放电测试方法》

除上述试验规范外，若国家出台新的标准规范，则适用新的规范。

二、技术服务要求

1. 试验所用仪器设备状态必须在试验检测有效期内，在出具电气设备试验报告时，乙方必须出示国家认定的检测机构出具的试验所用仪器设备的试验报告。

2. 为确保甲方的正常运行不受影响，电气试验具体时间由甲方确定，部分试验将在周末或后半夜进行，乙方须服从甲方安排并做好试验人员安排。

3. 因涉及到控制区内的电气设备试验，须办理控制区临时通行证，乙方工作人员须提前3个工作日提供本人身份证原件及一寸照片1张，办证产生的费用由乙方自行负责。

4. 为确保甲方供电系统安全、可靠、正常运行，乙方须在试验前提前5个工作日提交试验工作的方案，详细说明施工进度安排、人员配置、用料情况，并经甲方审核。

5. 拟派高压试验人员必须为持有国家能源局颁发的高压试验电工进网作业许可证或安监局颁发的电气试验特种作业操作证的熟练技术人员，拟派继电保护试验人员必须持有国家能源局颁发的继电保护电工进网作业许可证或安监局颁发的继电保护特种作业操作证的熟练技术人员。

其中施工人员相关要求如下：

（1）继电保护专业，试验人员不得少于3人

（2）高压试验专业，试验人员不得少于4人

（3）未经甲方同意,试验过程中不得更换试验人员

（4）在任何情况下，如果甲方发现派遣的施工人员不能胜任相关试验工作，乙方须无条件服从甲方的安排并立即更换其施工人员。

乙方承诺按照投标承诺，在本合同签订之日起【30】日内将前述人员备案信息提交甲方备案，在本合同履行期限内，除非经甲方书面同意或者甲方要求更换人员的情况下，则乙方不得擅自更换相关人员，否则按照本合同违约责任的约定承担违约责任。

6. 确保按时通电，乙方试验当天必须完成计划内工作且恢复供电。

7. 乙方应于预防性试验结束之日起15个工作日内向甲方出具试验报告，将试验中发现的问题全部列出，并提出解决方案。

8. 在试验中发现的缺陷须及时告知甲方并处理，材料由甲方提供。

9. 乙方在进行预防性试验前，须接受甲方安排的安全教育，并与甲方签订该项目安全文明施工协议书（附件一），确保整个工程顺利安全完成。

10．乙方在进行预防性试验时应保证场地的卫生整洁。

11．乙方在签订合同时须同时签订《廉洁自律承诺书》，见附件二。

12. 乙方必须安排本单位符合履行本合同必要资质和资格的员工进行本次预防性试验工作，乙方不得将本合同项下的工作（除振荡波试验和局部放电试验外）全部或部分分包给第三方，不得将本合同项下权利义务全部或部分转让给第三方。

13．乙方每天施工结束须将试验报告原始数据复印一份交给甲方，且双方现场负责人需签字确认后才可结束当天全部试验工作。

14.合同期内乙方提供7*24小时服务热线电话支持，对甲方发现设备发生异常或遇到难于解决的疑难问题给予及时的服务响应。接到甲方通知后到达甲方指定现场的时间为4小时。

15.合同期内当乙方接到甲方设备故障要求试验的通知（电话、传真）后，应积极响应，并立即派专业试验人员到甲方指定的设备现场进行设备试验，并出具相应试验报告

三、服务时间

本项目合同的服务期自合同签订之日起至2022年12月30日为止，甲乙双方在上述服务时间内协商制定具体电气设备试验计划和实施时间，以确保甲方供电正常为主，具体时间以甲方安排为准。

四、合同价格

合同总额为（大写）        元整 （小写￥       元）人民币。合同费用包括乙方人员的劳务费、差旅费、证件办理费、设备检测费等一切完成本合同项下内容的服务费以及税费等。甲方不再额外承担任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

五、付款方式

1. 本项目合同服务费用：每年支付一次，第一年的服务费支付至合同总价的30%，即（大写） 元整（小写￥ 元）人民币；第二年的服务费支付至合同总价的60%，即（大写）元整（小写￥元）人民币；第三年的服务费支付至合同总价的100%，即（大写） 元整（小写￥元）人民币。

2.每年完成甲方安排的全部试验内容后，乙方须出具相应的试验报告，经甲方验收合格后，甲方在收到乙方开具的正式发票后15个工作日内以转账形式向乙方支付相应的服务费用。

3. 履约保证金

3.1 乙方应向甲方缴付履约保证金，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺。乙方在收到中标通知书之日起七个工作日内向甲方缴纳合同总价的10%作为履约保证金，履约保证金的形式为：汇票或转帐支票。如果逾期未缴纳，视为乙方违约，甲方有权不予签订合同，并有权追究乙方的违约责任。

3.2 在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方须在自收到书面通知之日起5日内提出异议并补足履约保证金，如果逾期未提出，视为同意。如果乙方不及时补足履约保证金，经甲方通知后三个工作日内，仍未补足，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

4. 每次付款前乙方应开具正式的增值税专用发票。

六、权利义务

1．甲方

（1）按合同规定按时支付合同价款。

（2）为乙方提供必要的现场工作条件。

（3）甲方负责做好配电房内试验所需的停电、验电、挂接地线等必要的安全措施。

2．乙方

（1）编制试验方案，做好各项试验准备工作，并应于2022年12月30日之前完成全部试验工作。

（2）试验结束后，在本合同约定时间出具试验报告，且必须确保试验报告的内容及数据真实有效。

（3）乙方在试验过程中需加强安全监督管理，在实施试验过程中采取必要的安全措施，防止乙方及其工作人员、甲方及其第三人因安全导致的人身、财产损失，保障试验过程安全、稳定。

（4）乙方出具的试验报告仅对试验期间目标设备情况的发表意见，不对试验前后目标设备的运行状况等作任何明示或默示的保证。

七、违约责任

1．乙方不按本合同约定按时完成相应工作的，每逾期1日应向甲方支付合同总额5‰的违约金。

2．乙方在履行合同期间，发现继续工作对设备或运行等有损坏危险时，应立即中止工作，并及时通知甲方或者提出建议，甲方应在三个工作日内作出答复，甲方未按期答复的，甲方自行承担相应的责任。如乙方未及时告知甲方，又未及时采取有效的补救措施而造成甲方设备不能按时正常运行的，乙方须赔付甲方合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3．因乙方未提前编制试验方案并做好各项试验准备工作等原因，导致试验工作未能按甲方要求完成或工作成果、服务质量有缺陷，乙方应在甲方限定的时间内采取相应的补救措施并赔偿甲方损失；乙方未在限定时间内采取有效的补救措施或者工作成果、服务质量存在严重缺陷而导致甲方设备不能正常运行的，没有解决合同约定的技术问题的，甲方有权解除本合同，乙方无权主张本合同项下价款，且乙方须赔付甲方合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4．乙方须在本合同约定时间内出具试验报告，且试验报告的内容及数据真实有效。一旦甲方发现试验报告内容明显与现场被试验设备不符（如设备名称、型号、编号、结论等存在错误），或试验报告内容中存在缺项漏项的，或试验报告中的数据存在弄虚作假的（即经甲方审查数据与相关行业规范或国家标准存在明显差异），乙方应在甲方限定的时间内采取相应的补救措施并赔偿甲方合同总价5%的违约金；乙方未在限定时间内采取有效的补救措施或不服甲方下达的整改要求的，甲方有权解除本合同，乙方无权主张本合同项下价款，且乙方应向甲方承担合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5. 乙方的用工条件必须遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，在本合同有效期内，乙方必须与其为履行本合同义务而派往甲方的员工建立并存续合法的劳动关系，乙方对该等人员必须依法履行用人单位义务。如果甲方发现乙方未与其派往甲方的员工建立劳动关系或者未依法履行用人单位义务，甲方有权要求乙方停止工作，并终止合同，由此产生的事故、责任均由乙方自行承担，且乙方应当承担由此给甲方造成的全部损失。

乙方工作人员与乙方发生的一切劳动纠纷及其它纠纷乙方必须妥善处理，并且此等纠纷与甲方无任何关系。

6．如乙方在配电设施预防性试验过程中因自身责任原因，造成甲方设备、其他财产或任何人身的损害等，乙方负责赔偿甲方或第三方的财产及人身伤亡、延误等损失。

7．如乙方未经甲方书面同意进行本合同权利义务的转让或分包行为，甲方有权解除合同，且乙方须赔付甲方合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8.乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方提前终止/解除合同的，乙方须赔付甲方合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.在本合同履行期限内，未经甲方书面同意或者甲方要求更换人员的情况下，乙方擅自更换相关试验人员，甲方有权解除合同，且乙方须赔付甲方合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

八、争议解决

合同履行过程中发生争议时，首先友好协商解决。协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1．本项目招标文件、投标文件等作为本合同的组成部分，如与合同内容有出入，以合同文本为准。

2．本合同自双方法定代表人或其授权代表签字（包含签章）并加盖双方公章或合同专用章后生效。

3．本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：杭州萧山国际机场有限公司     乙方：

盖章：                             盖章：

法定（或授权）代表人：             法定（或授权）代表人：

（签字）                           （签字）

签订日期：    年  月  日            签订日期：    年  月  日

附件1：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

（1）	立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

（2）	扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

（3）	拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

（4）	由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：保密承诺书

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【】项目的服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

第五章  用户需求书

用户需求书

招标人应尽可能清晰准确地提出服务技术标准的需求，并对所要求提供的服务期、服务地点、技术标准指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等作出说明。鉴于服务技术要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用甲方和乙方分别表示招标人和投标人或中标人。

一、项目概况及总体要求

招标人可根据需要对项目的概况进行介绍，以使投标人更清晰地了解服务的总体要求和相关信息。

二、服务需求

1.试验所用仪器设备必须在有效期内，在出具电气设备试验报告时必须出示国家认定检测机构出具的试验所用仪器设备的试验报告。

2.为确保机场的正常运行不受影响，电气试验具体时间由招标方确定，部分试验会在周末或后半夜进行，中标方须服从招标方并做好试验人员安排。

3.涉及到控制区内的电气设备试验，须办理控制区临时通行证，中标方工作人员须提前3个工作日提供本人身份证原件及一寸照片1张，办证产生的费用由中标方自行负责。

4.为确保招标方供电系统安全、可靠、正常运行，中标方须在试验前5个工作日提交试验工作的方案，详细说明施工进度安排、人员配置、用料等情况。

5.拟派高压试验人员必须为持有国家能源局颁发的高压试验电工进网作业许可证或安监局颁发的电气试验特种作业操作证的熟练技术人员，拟派继电保护试验人员必须持有国家能源局颁发的继电保护电工进网作业许可证或安监局颁发的继电保护特种作业操作证的熟练技术人员。其中施工人员相关要求如下：

（1）继电保护专业，试验人员不得少于3人

（2）高压试验专业，试验人员不得少于4人

（3）未经招标方同意,试验过程中不得更换试验人员

（4）在任何情况下，如果招标方发现派遣的施工人员不能胜任相关试验工作，中标方须无条件服从招标方的安排并立即更换其施工人员。

6.确保按时通电，试验当天必须完成计划内工作且恢复供电。

7.中标方应于预防性试验结束之日起15个工作日内向甲方出具试验报告，将试验中发现的问题全部列出，并提出解决方案。

8.在试验中发现的缺陷须及时告知招标方并处理，材料由招标方提供。

9.中标方在进行预防性试验前须接受招标方安排的安全教育，并与招标方签订该项目安全保证责任书，确保整个工程顺利安全完成。

10.中标方在进行预防性试验后应打扫恢复场地的卫生整洁。

11.中标方在签订合同时要同时签订《廉洁自律承诺书》。

12.中标方必须安排本单位员工进行本工程的实施，除振荡波试验和局部放电试验外严禁分包。

13．中标方每天试验结束须将当天全部试验报告原始数据复印一份交给招标方，且双方现场负责人需签字确认后才可结束当天全部试验工作。

四、检验考核要求

招标人应对合同服务在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同服务的实际情况，规定可以接受的合同服务的最低技术性能考核指标。

五、技术服务和质保期服务要求

一、招标内容

1. 110kV空港变全站、35kV中心变全站、以及机场公司管辖范围内所有10kV变电站一次、二次电气设备的预防性试验、电气设备局部放电试验、振荡波试验、电缆空洞封堵以及对发现的问题进行处理；

- 在本合同有效期限内不属于本合同服务范围的需要额外增加的局部放电试验、振荡波试验，在本次报价时投标人需同时提供报价。但是在本合同有效期限内是否选择投标人承担额外增加的局部放电试验、振荡波试验工作的选择权属于招标人，由招标人自行决定。若同意投标人承担此项工作，则投标人承诺愿意承担此项工作，按照投标人承诺的投标单价执行，按单次进行结算，不得随意更改价格或者拒绝提供此项工作，否则招标人有权全额没收履约保证金。

- 针对试验中发现的问题需进行及时的处理以确保设备正常运行，人工费由中标方承担，所产生的材料费若小于等于1000元则由中标方承担，若超过1000元则由招标方承担。

4. 在服务期限内新增加不超过3个10kV变电站或开闭所，中标方须无条件根据招标方需求提供试验工作，试验内容参照下列试验具体要求及标准。

5.本次预试项目范围内的所有电气设备的振荡波及局部放电试验可分包，但要求分包试验的承包商，必须提供自2016年1月1日至投标截止日分包项目试验的相关业绩证明.（中标后由中标人提供，但须满足本项目招标文件的相关要求，否则招标人有权要求中标人停止工作，并终止合同。）

6.本次报价要求均为含税价，并注明税率。

二、具体试验项目内容要求及标准

1. 变电站设备

| 序号 | 变电站 | 高压柜 |  | 变压器 |  | 避雷器 （组） | 电缆 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 数量 | 容量(kVA) | 数量 |  |  |  |
| 1 | B1 | AS12-QS | 4 | 2500 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 2 | B2 | KYN28 | 14 | 2500 | 2 | 8 | 2进4出 |  |
| 3 | B3 | KYN28 | 26 | 2500 | 2 | 20 | 4进4出 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 2 |  |  |  |
|  | T3冷冻机组 | 环网柜 | 12 | / | / | 12 | 6进 |  |
| 4 | B4 | 环网柜 | 4 | 2500 | 2 | / | 2进2出 |  |
| 5 | B5 | KYN28 | 12 | 2500 | 2 | 7 | 2进2配 |  |
| 6 | B6 | 环网柜 | 4 | 2500 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 7 | B7 | KYN28 | 14 | 2000 | 4 | 10 | 4进4配 |  |
| 8 | 东区变 | KYN28 | 15 | 1600 | 4 | 10 | 2进4出 |  |
|  | T2冷冻机组 | 环网柜 | 6 | / | / | 6 | 3进 |  |
| 9 | 西区变 | KYN28 | 12 | 1600 | 4 | 6 | 2进4出 |  |
| 10 | 桥载变 | KYN28 | 14 | 1600 | 2 | 10 | 4进 |  |
| 11 | 东区开闭所 | KYN28 | 28 | / | / | 24 | 4进 | 2台所用变80kVA |
| 12 | 机务变 | 环网柜 | 6 | 800 | 2 | 2 | 2进2配 |  |
| 13 | 隧道变 | 环网柜 | 11 | 630 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 14 | 东公箱变 | 环网柜 | 4 | 630 | 1 | 1 | 1进1出 |  |
| 15 | 宿舍变 | KYN28 | 9 | 2000 | 2 | 7 | 2进3出 |  |
| 16 | 机坪箱变 | 环网柜 | 4 | 315 | 2 | 2 | 2进2配 |  |
| 17 | 专机坪变 | KYN28 | 10 | 1600 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 18 | 医药仓储变 | 环网柜 | 5 | 2000 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 19 | 污水变 | 环网柜 | 2 | 800 | 1 | 2 | 1进1配 |  |
| 20 | 污水开关站 | 环网柜 | 5 | / | / | / | 1进4出 |  |
| 21 | 供水站 | 环网柜 | 4 | 500 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 22 | 食品变 | 环网柜 | 4 | 1250 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 23 | 信息变 | 环网柜 | 6 | 800 | 2 | / | 2进2出 |  |
| 24 | 南消防 | KYN28 | 6 | 2500 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 25 | 应保楼 | KYN28 | 15 | 2500 | 2 | 14 | 2进2配 |  |
| 26 | 货站东扩 | 环网柜 | 2 | 500 | 1 | 1 | 1进1配 |  |
| 27 | 业务变 | 环网柜 | 4 | 1600 | 2 | 4 | 2进2出 |  |
| 28 | 货运变 | 环网柜 | 4 | 800 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 29 | 联邦变 | 环网柜 | 6 | 1000 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 30 | 汽运变 | 环网柜 | 2 | 630 | 1 | 1 | 1进1出 |  |
| 31 | 仓储箱变 | 环网柜 | 2 | 1250 | 1 | 1 | 1进1出 |  |
| 32 | 武警变 | KYN28 | 12 | 1000 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 33 | 西南角变电站 | KYN28 | 6 | 1600 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 34 | 联检变 | KYN28 | 8 | 2000 | 2 | 4 | 2进2出 |  |
| 35 | 东区雨水泵房 | 环网柜 | 4 | 500 | 2 | / | 2进2出 |  |
| 36 | 西区雨水泵房 | 环网柜 | 4 | 500 | 2 | / | 1进2出 |  |
| 37 | 南东灯光站 | KYN28 | 6 | 400 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 38 | 南西灯光站 | KYN28 | 6 | 500 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 39 | 北东灯光站 | KYN28 | 7 | 500 | 2 | 7 | 2进2配 |  |
| 40 | 北西灯光站 | KYN28 | 6 | 630 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 41 | 35kV站附设变 | / | / | 1000 | 2 | / | 2进 |  |
| 42 | 出租车服务区 | 环网柜 | 3 | 630 | 1 |  | 1进1出 |  |
| 43 | 35kV站 1#开关站 | 环网柜 | 6 | / | / | / | 1进3出 |  |
| 44 | 35kV站 2#开关站 | 环网柜 | 6 | / | / | / | 1进3出 |  |
| 45 | 110kV空港变 | - 主变2台50MVA,110kVGIS 1套（含2个110kV进线间隔，2个主变间隔，2个压变间隔，1个母联间隔），10kV高压柜62台、避雷器51组，所用变2台100kVA，10kV接地变2套（含中性点接地保护装置），电容器4套，综自柜屏1套（远动屏，网络设备屏，逆变屏，电度表信息管理屏，故障录波屏，公用及母设测控屏，1#/2#进线母分测控屏，1#/2#主变测控屏，1#进线保护屏，2#进线保护屏母分保护及备自投屏，1号主变保护屏，2号主变保护屏，母差保护屏，大电流试验端子屏，电度表屏），直流系统1套（1号直流充电屏，1号直流馈电屏，2号直流充电屏，2号直流馈电屏，2组蓄电池（2.25V*5节））；110kV主变高压侧引下线维护、清洁、保养； |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 35kV中心变 | 35kV高压柜14台、避雷器4组，10kV高压柜58台、避雷器过及电压保护53组，主变30MVA 2台，测控系统2套、主变保护1套，母分保护1套，中压变压器1台，中压高压柜5台，路灯箱变7台100kVA |  |  |  |  |  |  |
| 注：1）具体数量以现场踏勘为准； 2）本次预试项目范围内高压柜内有互感器、避雷器元器件的须按要求全部做试验； 3）具体试验时间安排由招标方安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验计划安排

试验内容包含预防性试验、局部放电试验和震荡波试验，具体时间安排分为三批完成。

第一批（自合同签订之日起至2021年6月30日）完成110kV空港变（含站内10kV出线电缆及振荡波）、专机坪变、B2变、B1变、机坪箱变、B5变、B4变、B3变及T3冷冻机组，；

第二批（自2021年7月1日至2022年6月30日）完成35kV中心变及其附设变和两个开关站（含站内10kV出线电缆及振荡波）、B6变、B7变、T1桥载变、T2东区变及T2冷冻机组、T2西区变、T2桥载变；

第三批（自2022年7月1日至2022年12月30日）完成剩余的医药仓储变、污水变、污水开关站、东区开闭所、东公箱变、宿舍变、机务变、隧道变、应保楼变、业务变、南消防、货站东扩变、信息变、货运变、联邦变、供水站、食品变、西南角变、联检变、汽运变、武警变、仓储箱变、四个灯光站、两个雨水泵房、出租车服务区以及P5停车场。

需做振荡波的电缆范围为各个站的进线电缆。

3. 110kV、35kV试验要求

3.1 GIS的预防性试验

3.1.1 SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

1）微水测试时须带回充装置，气体须回充以保证压力正常。

3.1.2 GIS二次回路的绝缘测试：

1）CT回路绝缘测试

2）信号回路的绝缘测试

3）控制回路的绝缘测试

3.1.3 GIS电气联锁和闭锁性能测试

3.1.4 GIS断路器分、合闸动作电压测试

1）各开关绝缘电阻测试

2）绕组直流电阻测试

3）变比检查

4）交流耐压试验

5）励磁特性试验

6）回路绝缘线圈电阻测试

7）操作机构

8）分合闸时间测试

9）GIS组合电气联锁和闭锁性能测试

10）分合闸电磁铁的动作电压

11）分合闸开关的同期性

12）导电回路的导通值

13）压力表的校验

3.1.5 高压套管试验项目

1）主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

2）主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

3.1.6 电流互感器试验项目

1）绕组及末屏的绝缘电阻

2）交流耐压试验

3）局部放电测量

4）直流电阻测试

5）变比检查

6）误差检验

3.1.7 电压互感器试验项目

1）绕组及末屏的绝缘电阻

2）交流耐压试验

3）局部放电测量

4）变比检查

5）励磁特性试验

6）极性检查

3.1.8 避雷器试验项目

1）运行电压下的交流泄漏试验

2）直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

3） 绝缘电阻

4）计数器检查

3.2 主变压器预防性试验

3.2.1 变压器的油样化验：

1）油样的微水含量

2）油样的色谱

3.2.2 变压器的绕组直流电阻测试

3.2.3 变压器的绝缘电阻测试

1）变压器的吸收比

2）变压器的极化指数

3.2.4 变压器绕组连同套管介损试验

3.2.5 变比及结线组别检查

3.2.6 变压器的直流泄漏测试

3.2.7 外耐压试验

3.2.8变压器的测温装置测试

3.2.9 有载调压装置检查和试验：

1）油样试验

2）档位校对

3.2.10 变压器电流互感器试验（包括油样）

1）CT变比检查

2）绝缘电阻测试

3）极性检查

4）绕组直流电阻

3.2.11 高压套管试验项目

1）主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

2）主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

3.2.12主变高压侧引流线屋顶挂点处绝缘子的检查、除污及试验。

3.2.13 二次回路检查及整组传动试验

3.2.14 主变中性点

1）操作机构

2）接触电阻测试

3.2.15 中性点间隙CT

1）绝缘电阻测试

2）直流电阻测试

3）变比检查

4）励磁特性试验

5）极性检查

6）交流耐压

7）放电计数器检查

8）直流参考电压测试

3.3 PT分解项目

3.3.1 110kV线路、变压器的保护装置，测控装置，电度表

3.3.2 PT端子箱、录波、PT测控、并列屏

3.4 10kV干式站用变预防性试验

3.4.1 变压器的绝缘电阻测试

3.5 10kV高压开关柜试验项目

3.5.1 断路器检查项目

1)绝缘电阻

2)直流电阻测试

3)交流耐压

4)导通值

5)分合闸同期性

6)分合闸电压值

7)CT极性

8)变比检查

9)励磁特性试验

3.5.2 二次回路绝缘电阻测试项目

3.5.3 避雷器测试项目

1)运行电压下的交流泄漏试验

2)直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

3)绝缘电阻

3.5.4 电流互感器测试项目

1)绕组及末屏的绝缘电阻

2)tgδ及电容量

3)交流耐压试验

4)局部放电测量

3.5.5 五防性能测试

3.5.6 二次回路检查及整组传动保护试验

3.6 110kV及10kV电流回路检查

1)110kV线路保护

2)110kV线路测量

3)110kV线路计量

4)主变高后备保护

5)主变高压侧测量

6)主变高压侧计量

7)主变低后备保护

8)主变低压侧测量

9)主变低压侧计量

10)10kV各馈线的保护

11)10kV各馈线的测量

12)10kV各馈线的计量

13)电容器保护

14)电容器测量

15)电容器计量

3.7 综自屏柜二次回路试验

3.7.1 110kV线路保护

1)逆变电源检查

2)零漂检查

3)开入量检查

4)开出接点检查

5)过流保护

6)零序过流保护

7)重合闸

8)距离保护

9)保护组试验

a.保护跳闸

b.防跳

c.开关操作及连锁回路

d.五防、就地、远控

10)装置异常检查

11)二次回路绝缘检查

3.7.2 主变保护

1)逆变电源检查

2)开入量检查

3)开出接点检查

4)差动保护试验

a.差动速断

b.稳态比率差动

c.二次谐波制动

d.稳态比率差动制动特性

e.装置异常检查

f.装置绝缘检查

5)主变变高后备保护

a.逆变电源检查

b.开入量检查

c.开出接点检查

d.相间过流保护

e.零序过流保护

f.装置异常检查

g.装置绝缘检查

6)主变变低后备保护

a.逆变电源检查

b.开入量检查

c.开出接点检查

d.相间过流保护

e.装置异常检查

f.装置绝缘检查

7)主变非电量保护

a.逆变电源检查

b.开入量检查

c.开出接点检查

d.装置异常检查

e.装置绝缘检查

3.7.3 母线保护

1)逆变电源检查

2)开入量检查

3)开出接点检查

4)零漂检查

5)保护试验

a.过流保护

b.其他保护（失灵相电流、I段保护、II段保护、零序I段保护、II段保护）

6)五防、就地、远控

7)装置异常检查

8)二次回路绝缘检查

3.7.4 10kV线路保护测控装置

1)逆变电源检查

2)开入量检查

3)开出接点检查

4)零漂检查

5)通道有效值检测

6)保护试验

a.过流保护

b.零序保护

7)保护整组试验

a.保护跳闸

b.防跳

c.后加速

d.开关操作及联锁回路

8)远控、就地、五防检测

9)装置异常检查（控制回路断线、PT断线、计量接线正确）

10)二次回路绝缘检查

3.7.5 故障录波

1)逆变电源检查

2)模拟量精度检查

3)开关量启动试验

4)模拟量启动试验

5)其他试验（与卫星对时、失电告警、直流对地、交流对地、交流对直流）

3.7.6 交流屏

1)盘表检查

2)功能检查

3)绝缘检查

3.8 直流系统试验

3.8.1 绝缘检测

3.8.2 放电记录

3.8.3 装置性能试验

3.8.4 UPS不间断电源试验

3.9 变电站接地网接地系统的检测

3.9.1 各设备接地导通值试验项目

3.9.2 空港变接地网电阻测试

4. 10kV试验要求

4.1 电力变压器

4.1.1 检查

1）检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象；

2）检查绕组压紧装置有无松动；

3）检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象；

4）检查温控装置是否正常；

5）检查风扇是否良好；

6）检查有无局部过热现象；

7）检查调压压板位置；

8）变压器的接地必须可靠；

4.1.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷；

2.1.3 电气预防性试验：

1）测量绕组的直流电组；

2）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数；

3）绕组连同套管的交流耐压试验；

4）测温装置及其二次回路试验；

4.2  电力电缆

4.2.1 检查

1）电缆本体及电缆头清扫检查；

2）洞孔封堵检查；

4.2.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷；

4.2.3 电气预防性试验

1）测量绝缘电阻；

2）非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量

4.3  断路器/负荷开关

4.3.1 检查

1）档板机构及闭锁装置检查；

2）二次回路端子检查紧固；

4.3.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.3.3 电气预防性试验

1）测量绝缘电阻；

2）交流耐压试验（断口、相对地）；

3）测量每相导电回路的电阻；

4）测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻；

5）断路器的合闸时间和分闸时间及相间同期限检查；

6）最低动作电压测试。

4.4 隔离手车

1.4.1检查

1） 机构及机械闭锁装置检查；

2） 一次回路检查紧固。

4.4.2 维护

1）整理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.4.3 电气预防性试验

1） 测量绝缘电阻；

2） 交流耐压试验。

4.5  避雷器

4.5.1 检查

1）拆接一次、接地引线；

2）外绝缘外观检查；

3）检查放电计数器动作情况。

4.5.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.5.3 电气预防性试验

1） 测量绝缘电阻；

2） 直流1mA电压（U1mA）及0.75（U1mA）下的泄漏电流测量。

4.6 电流/电压互感器

4.6.1 检查

1）检查固体绝缘表面；

2）检查一次引线连接；

3）检查器身及夹件。

4.6.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.6.3 电气预防性试验

1）测量绕组的绝缘电阻；

2）绕组连同套管对外壳的交流耐压试验。

4.7 母线

4.7.1 检查

1）检查固体支柱及套管绝缘表面；

2）检查一次母排连接；

3）检查套管屏蔽线连接。

4.7.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.7.3 电气预防性试验

1）测量绝缘电阻；

2）连同套管的交流耐压试验。

4.8 接地装置

4.8.1 检查

1）检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况；

2）检查接地系统各连接点的腐蚀情况。

4.8.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.8.3 电气预防性试验

1）测量接地系统的接地电阻。

4.9 继电保护装置

4.9.1 检查

1）保护装置电源检查；

2）绝缘检查；

3）版本检查。

4.9.2 维护

1）整洁清理秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.9.3 电气预防性试验

1）保护整定值校核；

2）整组保护的模拟联跳试验。

4.10 中央信号装置

4.10.1 检查

1）装置电源检查；

2）预告信号回路检查；

3）事故信号回路检查。

4.10.2 维护

1）整洁清理秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.10.3 电气预防性试验

1）整组保护信号模拟试验

4.11 直流电源系统

4.11.1 检查

1）检查电池的桩头和接线头有无松动；

2）检查电池外壳是否沾上了硫酸或污物等。

4.11.2 维护

1）整洁清理秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.11.3 电气预防性试验

1）蓄电池的充放电试验。

4.12 电力电容器

4.12.1 检查

1）电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现象；

2）电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象；

3）电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落，外壳表面涂漆有无脱落。

4.12.2 维护

1）整洁清理秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.12.3 电气预防性试验

1）极对外壳绝缘电阻；

2）电容值的测量。

5. 其他特殊试验要求

5.1 电缆振荡波、局部放电测试

5.1.1 测试方法要求

1）应对当前振荡波局部放电测试技术做一个全面的分析，并对投标人所使用的主要测试设备作一个简要的描述。

2）应对系统的构成和基本原理做出详细的描述，系统原理包括恒流源发生、高压开关控制、信号采集、信号处理、信号分析。

3）应对电缆终端及中间接头检测方法进行详细论述。

4）应对局部放电源点定位原理和定位方法提供详尽的测算公式以及相应的计算图表。

5）应详细列出整个试验过程中的工作内容，明确整个测试的工作时间。

6）应对试验结果的出具时间说明做出明确承诺，包括现场简单结果出具和最终试验报告结果出具。

7）应提供电缆线路局部放电幅值处置建议表。

5.1.2 测试报告要求

1）报告中应包含试验获取的局部放电校准、背景噪音、阶梯升压等完整的试验截图。

2）报告中应提供完整的局部放电定位图谱，对于典型的可定位的局部放电信号，除相关定位图谱外，还应提供具有入射波和反射波的原始定位脉冲波形。

3）针对测试中发现的明显超过背景的局部放电信号，应给出具体的危害程度以及相关的处理建议等。

4）投标方必须提供详细的测试过程报告和测试结果报告以及原始数据记录，还须向招标方移交全部测试数据和资料，并对测试得出的结论进行详细的分析说明。

5.1.3 复测要求

1）在服务期内，对于招标方需要停电进行振荡波或局部放电试验复测的线路，投标人应予配合测试，且每次复测费用原则上不得超过本次中标单价。

6. 试验依据及标准

（1）《GB26860-2011电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》

（2）《Q/CSG10007-2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007-2004未明确要求按《DL/T596电力设备预防性试验规程》执行)

（3）《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》

（4）《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》

（5）《GB/T 7354 局部放电测量》

（6）《DL/T 417 电力设备局部放电测量现场导则》
（7）《DLT1576-2016  6kV-35kV电缆振荡波局部放电测试方法》

三、技术服务要求

1.试验所用仪器设备必须在有效期内，在出具电气设备试验报告时必须出示国家认定检测机构出具的试验所用仪器设备的试验报告。

2.为确保机场的正常运行不受影响，电气试验具体时间由招标方确定，部分试验会在周末或后半夜进行，中标方须服从招标方并做好试验人员安排。

3.涉及到控制区内的电气设备试验，须办理控制区临时通行证，中标方工作人员须提前3个工作日提供本人身份证原件及一寸照片1张，办证产生的费用由中标方自行负责。

4.为确保招标方供电系统安全、可靠、正常运行，中标方须在试验前5个工作日提交试验工作的方案，详细说明施工进度安排、人员配置、用料等情况。

5.拟派高压试验人员必须为持有国家能源局颁发的高压试验电工进网作业许可证或安监局颁发的电气试验特种作业操作证的熟练技术人员，拟派继电保护试验人员必须持有国家能源局颁发的继电保护电工进网作业许可证或安监局颁发的继电保护特种作业操作证的熟练技术人员。其中施工人员相关要求如下：

（1）继电保护专业，试验人员不得少于3人

（2）高压试验专业，试验人员不得少于4人

（3）未经招标方同意,试验过程中不得更换试验人员

（4）在任何情况下，如果招标方发现派遣的施工人员不能胜任相关试验工作，中标方须无条件服从招标方的安排并立即更换其施工人员。

6.确保按时通电，试验当天必须完成计划内工作且恢复供电。

7.中标方应于预防性试验结束之日起15个工作日内向甲方出具试验报告，将试验中发现的问题全部列出，并提出解决方案。

8.在试验中发现的缺陷须及时告知招标方并处理，材料由招标方提供。

9.中标方在进行预防性试验前须接受招标方安排的安全教育，并与招标方签订该项目安全保证责任书，确保整个工程顺利安全完成。

10.中标方在进行预防性试验后应打扫恢复场地的卫生整洁。

11.中标方在签订合同时要同时签订《廉洁自律承诺书》。

12.中标方必须安排本单位员工进行本工程的实施，除振荡波试验和局部放电试验外严禁分包。

13．中标方每天试验结束须将当天全部试验报告原始数据复印一份交给招标方，且双方现场负责人需签字确认后才可结束当天全部试验工作。

四、售后服务要求

1.对于招标方需要停电进行电缆振荡波或局部放电复测的线路，中标方应予积极配合测试，且在服务期限内每次试验复测费用原则上不得超过本次中标单价。

3.中标方提供7*24小时服务热线电话支持，对招标方发现设备发生异常或遇到难于解决的疑难问题给予及时的服务响应。接到招标方通知后到达招标方指定现场的时间为4小时。

4.当中标方接到招标方设备故障要求试验的通知（电话、传真）后，应积极响应，并立即派专业试验人员到招标方指定的设备现场进行设备试验，并出具相应试验报告。

第六章  投标文件格式

(项目名称)

投	标	文	件

投标人： 	(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

年 	月	     日

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）。 ★必须提供投标人企业为委托代理人缴纳的有效社会保险证明。社会保险证明：应由社保部门出具且需体现最近三个月中任何一个月（最近三个月是指投标截止日当月的前三个月）在本企业缴纳的时间要求。投标文件中可使用社保证明的复制件但须同时加盖投标人印章。

四、联合体协议书(若有)

五、投标报价表

六、资格审查资料

七、杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

八、保密承诺书

九、服务大纲和技术方案

十、投标单位优势及其他

十一、投标保证金退还账户信息表（若有）

十二、投标人须知前附表规定的其他资料

一、投标函

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了 	(项目名称)招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写) 	(¥        		)的投标总报价(其中，增值税税率为     )按上述招标文件要求承揽上述项目所有工作，并按合同约定履行义务。

2．我方承诺响应招标文件的全部要求。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 我方承诺：

（1）我方不是失信被执行人；

（2）我方在规定期限内无行贿犯罪记录；

（3）我方具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票；

（4）我方注册资金符合本项目招标文件资格条件要求。

5．如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我司已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

8. 我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

投 标 人：        (盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：          (签字或盖章)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     	月      	日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：               	(单位公章)

年     月     日

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人 	(姓名)系 	(投标人名称)的法定代表人，现委托 	(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 	。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人签字或盖章和委托代理人签字。

投标人：                    (单位公章)

法定代表人：                      (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                    (签字)

身份证号码：

联系电话：

年     月     日

四、联合体协议书(适用于接受联合体投标的项目)

(所有成员单位名称)自愿组成                        (联合体名称)联合体，共同参加                        (项目名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                        (某成员单位名称)为                        (联合体名称)牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：(盖单位章)        法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

成员单位名称：(盖单位章)      法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

……

……

201  年  月  日

五、投标报价表

  - 总则

  - 一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

  - 报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

  - 本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

  - 本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

  - 本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“卖方”。

投标报价表
投标报价表

单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 投标报价（不含税） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  | 合 计（不含税价） |  |
|  | 税率 |  |
|  | 合 计（含税价） |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投 标人法定代表人(单 位负责人)为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标人需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。 2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标人的资质提出了要求，投标人应根据投标人 须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。 |  |  |  |  |

（二）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 技术人员 |  |  | 人 |
|  | 服务工人 |  |  | 人 |  |  | 其他人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 济 指 标 | 年份 |  | 营业额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等

（三）营业执照

具有独立法人资格，注册资金不少于人民币      万元或等值外币(按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算)，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

（四）未被列为失信被执行人证明

投标人未被列为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格，并有权没收投标保证金。

（五）无行贿犯罪记录证明

近年（201  年1月1日起至投标截止日止）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标资格，并有权没收投标保证金。

（六）一般纳税人资格证明

具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（七）投标人类似业绩情况表

| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 项目 业主 | 关键信息 | 提交证明材料内容 | 关键信息出现在投标文件的位置 | 合同价 | 合同签订时间 | 业主联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表只需填写符合“招标公告”资格条件和“评标办法”业绩评分要求的业绩，并附有关证明中标通知书或合同复印件等材料复印件或扫描件。

投标人(单位公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年     月     日

（八）近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

（九）近年（合同签订时间或部分服务期在201  年1月1日至投标截止日期间）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 业主名称 |  |
| 业主联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（十）正在履行和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 业主名称 |  |
| 业主联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（十一）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

七、杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

（1）	立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

（2）	扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

（3）	拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

（4）	由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

八、保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【】项目的服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

九、服务大纲和技术方案

投标人应根据以往经验，对照第五章《用户需求书》的要求，结合本次投标产品特性及本工程实际需要，编写详细技术方案。

技术方案应包含但不限于如下内容：

- 服务说明；

- 主要技术指标的详细描述；

- 相关检测、检验、测试报告；

- 主要服务流程；

- 项目实施进度控制计划；

- 相关服务实施方案；

- 技术支持及售后服务方案；

- 人员培训计划。

项目部主要成员履历表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 执业资格/职称 | 工作年限 | 拟在本项目担任的职务 | 主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表后需附项目部主要成员相关证明文件。

项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 项目名称 | 项目规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

售后服务

| 售后服务体系情况 | 售后服务人数： | 人 |
| --- | --- | --- |
|  | 职称： |  |
|  | 固定场所地址： |  |
| 售后服务内容 | 1. 2. 3. |  |
| 可提供优惠条件 | 1. 2. 3. |  |
| 设备保修及保养承诺 | 1. 2. 3. |  |
| 人员培训承诺 | 1. 2. 3. |  |
| 其它服务承诺 | 1. 2. 3. |  |

十、投标单位优势及其他

十一、投标保证金退还账户信息表

致：杭州萧山国际机场有限公司

我单位参加了贵方招标项目                ,在此我方说明, 请按下表账户信息退还投标保证金。

| 户名 |  | 账户开户行行号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号 |  | 账户所在省市 |  |
| 开户行 |  | 账户所在城市 |  |
| 保证金金额 | 大写： 小写： |  |  |
| 账户性质 | 基本账户 |  |  |
| 联系人及联系电话 |  |  |  |
| 备注 | ◎以上信息将仅作为本次招标结束后保证金退还的依据，项目结束后将依据以上信息退还此次招标的保证金，请认真填写，确保保证金顺利退回； ◎如开户行、账号有所变动请及时与我方联系人联系更正。以免造成保证金退还延迟情况； ◎如因上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。 |  |  |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

年        月       日

十二、投标人须知前附表规定的其他资料