杭州萧山国际机场

H值机岛楼控及智能照明系统配件

更新维修项目

招 标 文 件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο二三年六月

目 录

目 录	2

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	25

第四章  合同条款及格式	28

第五章  用户需求书	70

第六章  投标文件格式	85

第一章  招标公告

1.招标条件

杭州萧山国际机场H值机岛楼控及智能照明系统配件更新维修项目（项目名称）招标人为杭州萧山国际机场有限公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条 件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：H值机岛楼控及智能照明系统相关DDC控制器、智能照明模块等配件、线路因意外情况造成受损并功能失效，需对受损配件、线路进行更新维修，恢复H值机岛楼控及智能照明系统设备原有正常功能，确保系统远程控制正常、运行稳定。

2.2 招标范围：杭州萧山国际机场H值机岛楼控及智能照明系统配件更新维修项目，详见招标文件第五章。

2.3 服务期：一个月（一次性完成），具体时间由招标人视运行情况决定，并提前通知中标人。

注：其他具体招标内容详见第五章

3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备：

① 具有独立法人资格，注册资金不少于人民币   100   万元或等值外币(按投标截止日当天中国银行公布的外汇牌价的中间价换算)，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“国家企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

② 依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

③ 近年（2020年1月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

④ 具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

⑤ 近年（合同签订时间在2020年1月1日至投标截止日期间）投标人具有建筑楼宇自控系统或智能照明系统相关销售或安装或维护维修业绩，需提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

3.3根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规和浙江省机场集团有限公司、杭州萧山国际机场有限公司有关规定，被浙江省机场集团有限公司或杭州萧山国际机场有限公司列入禁止交易名单或不良信用记录名单的单位和个人不得参与本项目的投标。

4.招标文件的获取

4.1 本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件通过网络下载方式发放。

4.2 凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏http://www.hzairport.com/tender/index.html 自行下载招标文件。

4.3 补充（答疑、澄清）、修改文件，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年 7  月 17  日9时30分，投标文件在封口处加盖公章，派专人于2023年  7 月 17  日9时30分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路20号能源中心503室，逾期无效；若采用投递（邮寄）方式的，请于2023年 7  月  17 日9时30分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场翔越路20号能源中心503室，逾期无效。

5.2  逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在杭州萧山机场有限公司主页等媒介上发布，相关媒介如下：

6.1浙江省机场集团有限公司主页 http://www.zjsairport.com

6.2 杭州萧山机场有限公司主页：http://www.hzairport.com

6.3 政采云平台企业购 https://b.zhengcaiyun.cn

6.4 招天下 https://www.zhaotx.cn

7.其他事项

潜在投标人若对招标文件中投标人资格条件、星号条款等重要内容有异议的，可通过书面形式提出，若招标人予以采纳，将对招标文件进行完善并重新发布。

8.联系方式

招  标  人：杭州萧山国际机场有限公司

投标联系人：项工                          联系电话：0571-83833156

招标监督人：闻工                          联系电话：0571-86662361

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：杭州萧山国际机场有限公司 地址：杭州萧山国际机场内 联系人：项亮 电话：0571-83833156 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 杭州萧山国际机场H值机岛楼控及智能照明系统配件更新维修项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.3.2 | 服务期 | 一个月（一次性完成），具体时间由招标人视运行情况决定，并提前通知中标人。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3(8) | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会评审后予以否决： (1)投标人的资格条件未满足投标人须知及前附表第1.4.1项、第1.4.2项、第1.4.3项要求； (2)提供的证明文件未满足招标公告资格条件和本前附表第3.5项中“资格审查资料的特殊要求”的要求； (3)未按招标文件的要求加盖单位章，或投标人的法定代表人(或其委托代理人)未按招标文件要求签字或盖章的； (4)当投标文件由委托代理人签署时，委托代理人未提供有效的委托授权书，或投标人无法通过招标公告规定的任意一种方式证明委托代理人是投标人单位正式员工的； (5)投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九～四十二条规定的情形之一且经评标委员会半数以上成员认定的； (6)投标人名称与获取招标文件时登记的名称不一致的； (7)投标函载明的服务期不符合招标文件要求的； (8)投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； (9)投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的(如有)； (10)未按招标文件要求递交投标保证金或递交的投标保证金有瑕疵的； (11)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； (12)投标文件投标函载明的投标报价或其它关键内容未填写或无法辨认或小数点有明显错误的； (13)报价评审时，投标人拒绝按错误修正条款进行修正的； (14)投标人未按招标文件要求的方式进行报价的； (15)技术方案不可行或不能满足招标文件要求的； (16)采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的； (17)未响应招标文件规定的实质性要求(包括具体条文前用“★”标示的和经评标委员会认定为重大偏差的条款)； (18)存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 1.12.3 | 偏差 | 允许，偏差范围：优于招标文件要求的技术商务响应和经评标委员会认定的细微偏差(除前附表第1.12.1款外)。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 2023年 7 月 14 日9时30分，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:项亮，电话0571-8383156；传真：0571-86661149；电子邮箱：136198393@qq.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人可在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，发布网站：杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏 http://www.hzairport.com/tender/index.html |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人有权主动地对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，发布网站： 杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏 http://www.hzairport.com/tender/index.html |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1(9) | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日(从投标截止之日起算)。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☐要求，投标保证金的形式：银行转账，必须在投标截止时间前通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳。 投标保证金的金额： 万元 投标保证金应在投标截止时间前汇入以下帐户： 开户名：杭州萧山国际机场有限公司 开户银行：工行杭州市空港城支行 帐号：1202050209904601740 投标人提交投标保证金时需注明“＊＊＊项目投标保证金”，基本账户开户许可证（证明）和银行回单复印件、投标保证金退还账户信息表等装订于投标文件内，且须额外单独封装一份随投标文件一同送达。 不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1、中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 2、在本项目招标期间，投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九～四十二条规定的情形之一的，招标人查实后有权不予退还其投标保证金且列入招标人禁止交易名单或不良信用记录名单，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。 3、中标人拒不支付招标代理费、交易服务费的，招标代理有权从中标人的投标保证金中扣除。 |
| 3.5.2 | 资格审查资料的特殊要求 | 本项目资格审查方式采用资格后审 有，具体要求： 以下为实质性响应招标文件资料： - 企业法人营业执照； - 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)； 3、一般纳税人资格证明(按招标公告资格条件要求提供)； 4、项目负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内，参保单位与投标人企业名称一致)； 以上涉及的证书(均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效)、业绩证明应在投标文件中附中标通知书或合同复制件，并加盖投标人公章，证书、业绩证明原件备查。如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少作无效标处理。 评标委员会对投标人承诺的内容有权通过信用中国www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局等网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3(1) | 投标文件签字或盖章要求 | 在投标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须按要求签字或盖章。 |
| 3.7.3(2) | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份，副本4份。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 招标人地址：杭州萧山国际机场内 杭州萧山国际机场H值机岛楼控及智能照明系统配件更新维修项目(项目名称)投标文件 在2023 年 7 月 17 日 9 时 30 分(即开标时间)不得开启 投标人名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年 7 月 17 日 9 时 30 分(北京时间) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见“招标公告”相应内容 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 5.2(4) | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：由招标人依法组建 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 经评审的最低投标价法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：杭州萧山机场有限公司主页招投标信息栏 http://www.hzairport.com/tender/index.html 注：投标人应密切关注此网站公告，招标人不再一一通知。 公示期限：招标人自确定中标候选人之日起，在杭州萧山国际机场有限公司官网上发布中标候选人公示 ，公示期为3日，公示当天不计入，从次日开始计算，期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。 |
| 2.4、7.2 | 异议的接收形式 | 投标联系人:项亮，电话0571-8383156；传真：0571-86661149；电子邮箱：136198393@qq.com |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 否 |
| 7.7.4 | 签订合同 | 1、招标人在签订合同时因项目情况发生变化或其他非招标人原因有权对本项目的招标范围和内容予以增加或减少，中标人需无条件接受，否则招标人有权按第2条处理。 2、招标人在签订合同前的任何阶段，都保留终止招标、接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 11.3 | 需要补充的其他内容 | 1、评标中，投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条～第四十二条行为之一的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以否决，不再对其进行评审，也不影响招标项目继续评标。评标结束后，评标专家应将其投标文件以及相关材料及时移交招标管理部门，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。 2、本项目中标合同与杭州萧山国际机场有限公司签订。 3、本招标文件规定按日、工作日计算期间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后 的次日为期限的最后一日。 4、为避免错过关键信息，投标人应在招投标期间随时关注获取招标文件时登记的邮箱。 5、本前附表是对投标人须知的修改、补充和摘要，投标人须知具体内容(包括招标文件其他内容)如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |

投标人须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期。

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)被依法暂停或者取消投标资格；

(6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照；

(7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的服务场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)技术标准及要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并以投标人须知前附表规定的形式发布。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式(必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章)提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

异议的接收邮箱和联系电话见投标人须知前附表。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)；

(3)联合体协议书(接受联合体投标时提供)；

(4)投标报价表；

(5)投标保证金；

(6)商务和技术偏离表；

(7)资格审查资料；

(8)服务大纲；

(9)投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1(5)目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写“投标报价表”。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额的，应同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、提交时间及形式提供投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定，否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标人退还投标保证金需向招标人提供投标人的退款账户详细信息(包含所投标段名称、户名、开户行、账号)。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、一般纳税人证明等材料的复制件。

3.5.2 资格审查资料的特殊要求详见投标人须知前附表。

3.5.3 “投标人资信情况说明”（如有）对应评标办法的资信评审内容，投标人按要求填写并附证明材料的复印件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、技术标准及要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3(1)投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书及社会保险证明，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求，社会保险证明要求见招标公告或投标邀请书。投标文件签字或盖章要求其他见投标人须知前附表。

投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

(2)投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

(3)投标文件的正本与副本应分别装订，投标文件可分册或不分册装订的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本和电子版文件应密封包装在一个(或多个)封套内，并在封口处盖投标人单位章或法定代表人签字或委托代理人签字。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.4 如果未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的法定代表人或其委托代理人应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2参加开标的法定代表人或其委托代理人应出示身份证原件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件(装订在投标文件内亦可)，否则不予参加开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定的开标程序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

(5)投标人法定代表人或其委托代理人、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标程等开标有异议的，投标人应当在开标期间当场提出。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系，可能影响对投标公正评审的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人将按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间书面提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停本项目招标投标活动。

异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。

异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复制件。

异议的接收邮箱和联系电话见投标人须知前附表。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况、评标资格条件发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.6 履约保证金

7.6.1中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同(合同条款按第四章“合同条款”)。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

(3)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向招标管理部门进行书面投诉。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。未先向招标人提出异议或逾期提出异议或投诉，视为放弃投诉权利。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

9.5.3 投诉书主要内容如下：①投诉人和被投诉人的名称、地址及有效通讯方式等；②明确投诉事项的基本事实；③相关请求及主张；④有效线索和相关证据材料；⑤投诉处理要求提供的其他补充材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复制件。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标地点：招标中心

开标时间：    年    月    日	  时    分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 备注 | 投标人代表 签名 | 投标人代表 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

唱标人：	记录人：                    	监标人：

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（投标人名称）:

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于   年   月   日    时前递交至                 杭州萧山国际机场翔越路20号能源中心503办公室或传真至  0571-86661149 。

评标委员会

年        月      日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

(项目名称）评标委员会：

问题澄清通知已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

年        月       日

附件四：中标通知书

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人名称 |  |
| 中标人名称 |  |
| 其他需说明内容 |  |

联系人：                                联系电话：

特此通知

杭州萧山国际机场有限公司（盖章）

年       月        日

附件五：投标保证金退还账户信息表

投标保证金退还账户信息表

致：杭州萧山国际机场有限公司

我单位参加了贵方招标项目                ,在此我方说明, 请按下表账户信息退还投标保证金。

| 户名 |  | 账户开户行行号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号 |  | 账户所在省市 |  |
| 开户行 |  | 账户所在城市 |  |
| 保证金金额 | 大写： 小写： |  |  |
| 账户性质 | 基本账户 |  |  |
| 联系人及联系电话 |  |  |  |
| 备注 | ◎以上信息将仅作为本次招标结束后保证金退还的依据，项目结束后将依据以上信息退还此次招标的保证金，请认真填写，确保保证金顺利退回； ◎如开户行、账号有所变动请及时与我方联系人联系更正。以免造成保证金退还延迟情况； ◎如因上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。 |  |  |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

年        月       日

第三章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的符合性评审；

（三）投标文件的资信、业绩评审；

（四）投标文件的技术标评审；

（五）投标文件的商务标评审；

（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（八）完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

（一）符合性评审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

（3）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）供货期不满足招标文件要求的；

（6）不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

（8）投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

（9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

（10）投标人须知前附表规定的其他要求。

涉及本文件投标人资格条件3.1第2至4款，若投标人采用承诺方式的，评标委员会有权通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求或无法查询到相关信息的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。

（二）询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的，评标委员会有权做出否决投标的认定。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（6）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

（三） 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）当投标报价有算术错误时，评标委员会按有利于招标人的原则对投标报价进行修正，投标人必须书面确认修正价格，承诺如中标接受修正价格为合同签约价。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

（四）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1、评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，本项目推荐1名中标候选人。

2、当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3、评标委员会根据投标人须知前附表6.3.2及7.4规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要（若有）；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、其他建议。

六、定标

1、招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

2、中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

3、如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4、招标人对评标、定标结果不负责解释。

第四章  合同条款及格式

合同编号：

杭州萧山国际机场H值机岛楼控及智能照明系统配件更新维修项目合同

技术服务合同

项目名称：

委 托 方：

（甲 方）

受 托 方：

（乙 方）

签订时间：

签订地点：杭州萧山国际机场内

技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电    话：                传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 :

通讯地址：

电    话：                 传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就 杭州萧山国际机场H值机岛楼控及智能照明系统配件更新维修项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

- 技术服务价格

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 智能照明部分 |  |  |  |  |  | 智能照明系统品牌为施耐德GAMMA系统，所提供的配件必须与原有控制系统匹配 |
| 1 | 3路开关执行器主模块 | 控制3个回路灯光的开关执行器，3xAC230V， 16A； | 3 | 个 |  |  | 更新 |
| 2 | 3路开关执行器子模块 | 控制3个回路灯光的开关执行器，3xAC230V， 16A； | 7 | 个 |  |  | 更新 |
| 3 | 开关量输入模块 | 4路24V AC/DC开关量输入 | 2 | 个 |  |  | 更新 |
| 4 | KNX系统过压保护器 | KNX系统过压保护器 | 1 | 个 |  |  | 更新 |
| 5 | 四联八键面板 | 触控面板，四联八键，带方向指示LED，状态反馈LED，纯白 | 4 | 个 |  |  | 更新 |
| 二、 | 楼控部分 |  |  |  |  |  | 楼控系统品牌为霍尼韦尔WEBs系统，所提供的配件必须与原有控制系统匹配 |
| 6 | DDC控制器 | DDC控制器PUL6438，6路通用输入、4路数字量输入、3路模拟量输出、8路数字量输出，带1条Lon-bus总线 | 2 | 个 |  |  | 更新 |
| 7 | 成套DDC控制柜 及柜内附件 | 800mm*600mm*200mm | 1 | 套 |  |  | 全部更新，附件包含开关、继电器、变压器等配套部件 |
| 三、 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配件安装、网络链路测试、系统调试及辅材 | 包含配件安装、网络链路测试、系统调试及管线、标签、辅材等一切费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 我方承诺可提供增值税为 %的增值税专用发票，税费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

备注：上述总费用总价含产品运输费、交通费、开具增值税专用发票费、安装、调试、耗品耗材及工具费、管理费等一切费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

2．技术服务的目标：

1). 制定和编制项目实施计划及应急预案

2). 根据合同要求为本项目系统设备安装、调试及试运行提供服务

3). 做好人员安排，服从甲方日常监管

4）.做好对甲方理论培训和咨询工作

3．技术服务的内容：

一、设备参数要求

- 1、DDC控制器技术要求：

- （1）可编程控制器，满足6路通用输入、4路数字量输入、3路模拟量输出、8路数字量输出

- （2）可使用Echelon Lon Works 网络协议

- （3）FTT 通信网络,速率不低于78Kbps

- （4）可以单机操作,也可以使用Lon Work Bus 通信网络

- （5） Sylk总线配合支持Sylk传感器使用

- （6） 每条Lon Work 总线可以连接60个控制器；使用Excel 10 Q7751A,B 路由器可以扩展连接120个控制器

- （7）使用NIAGARA FRAMEWORK 软件设备配置,控制编程,定义输入输出功能

- （8）可自定义网络变量

- （9）应用工程师可以对控制器自由编程,这样使得控制器可以满足各种不同的HVAC 应用

- （10）可重大事件报警,容量的定期更新,错误检测

- （11）内置区域控制功能模块包括一个远程墙体模块和日程安排程序

- （12）可以自由拆卸的接线端子,使得接线安装方便简单

- 2、成套DDC控制柜及附件技术要求：

- （1）成套DDC控制柜应包含断路器、继电器、变压器（直流电源）、接线端子、保险丝、柜内外相关管线线路等配套部件，确保与DDC控制器相匹配适用

- （2）DDC控制箱外壳箱体表面平整度在1㎡面积内凹凸不能超过1mm。DDC控制箱外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。箱体采用壁厚不低于1.0mm的冷轧钢板或不锈钢等材质，钢板要求校正，去锈，焊缝平整，底色及填充色喷塑处理

- （3）DDC控制箱应采用金属锁具

- （4）DDC控制箱需预留不少于20%的安装空间，便于以后扩展

- （5）箱体尺寸应紧凑，应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸，不应过大

- （6）DDC箱内控制线应采用汇线槽方式敷设

- （7）DDC箱防护等级应不小于IP52

- （8）柜体及柜内的所有电气元器件均做好标识标牌

- 3、智能照明3路开关执行器主模块技术要求：

- （1）3路16A，230V/400V，可接4个子模块

- （2）3个浮动继电器触点

- （3）额定触点电压，230 V AC

- （4）接口用于连接开关执行器子模块，软件用于控制最多4个开关执行器子模块

- （5）三相开关功能（同时开关3路输出）

- （6）可直接操作（本地操作）

- （7）LED用于指示直接操作

- （8）LED用于指示所选的设备

- （9）各点输出均配有状态指示LED

- （10）控制热电驱动的功能

- （11）内置8-bit场景控制

- （12）定时功能：断开延时、接通延时、定时器模式（自动楼梯开关）、夜间模式（清洁照明）、关灯前提醒

- （13）逻辑功能：正向驱动操作、逻辑功能（2个对象）、可以根据输出转换（常开触点/常闭触点）

- （14）每个通道：传输状态、具有限值监控的工作小时数计数器、具有限值监控的开关动作次数计数器、负载电流记录、负载电流监控

- （15）通过总线电压对其自身的电子元件和连接的开关执行器子模块的电子元件供电

- （16）通过总线端子进行总线连接

- （17）电源总线电压：通过6极桥接连接器，每个子模块的总线电流：通常为1mA；功耗：如果所有输出=OFF大约0.03W（在最大值），加载和所有输出=ON大约3.5W

- （18）输出3个开关输出，无电位继电器触点：额定电压：AC230/400V，50/60Hz；额定电流：应不小于16AX(200µF)

- （19）机械寿命：>1000000开关周期

- （20）电气寿命：交流1>100000；交流3>30000

- （21）外形尺寸（宽 x 高 x 深）参考为60mm x 54mm x 90 mm

- 4、智能照明3路开关执行器子模块技术要求：

- （1）3路16A，230V/400V

- （2）3个浮动继电器触点

- （3）额定触点电压，230VAC

- （4）接口用于连接开关执行器子模块，软件用于控制最多4个开关执行器子模块

- （5）三相开关功能（同时开关3路输出）

- （6）直接操作（通过主模块进行本地操作）

- （7）LED 用于指示通过主模块对每点输出进行的直接操作

- （8）控制热电驱动的功能

- （9）内置8-bit场景控制

- （10）定时功能：断开延时、接通延时、定时器模式（自动楼梯开关）、夜间模式（清洁照明）、关灯前提醒

- （11）逻辑功能：正向驱动操作、逻辑功能（2个对象）、可以根据输出转换（常开触点/常闭触点）

- （12）每个通道：传输状态、具有限值监控的工作小时数计数器、具有限值监控的开关动作次数计数器、负载电流记录、负载电流监控

- （13）通过总线电压对其自身的电子元件和连接的开关执行器子模块的电子元件供电

- (14)通过总线端子进行总线连接

- (15)电源总线电压：通过6极桥接连接器，每个子模块的总线电流：通常为1mA；功耗：如果所有输出=OFF大约0.03W，加载和所有输出=ON大约3.5 W

- (16)输出:3个开关输出，无电位继电器触点：额定电压：AC230/400V，50/60Hz，额定电流：应不小于16AX（200µF）

- (17)机械使用寿命：>1,000,000个开关周期

- (18)电气寿命：交流1>100000，交流3>30000

- (19)外形尺寸（宽 x 高 x 深）参考为60mm x 54mm x 90 mm

- 5、智能照明4路24V AC/DC开关量输入模块技术要求：

- (1) 4路输入，用于AC/DC12...230V

- (2) 最大电缆长度，非屏蔽，绞合100m

- (3) 总线供电

- （4）集成总线耦合单元，通过总线端子块进行总线连接

- （5）防护类型：应不小于IP20

- （6）每个输入可以选择以下函数：

- (a)切换状态/发送二进制值/更改后输入对象的传输

- (b)开关边沿、短/长开关、8位值边沿、8位值短/长

- (c)调光、遮阳控制、单键组控制

- (d)1/8位场景控制

- (e)16位浮点值边沿和16位浮点短/长

- (f) 脉冲计数，带/不带限值监控的脉冲计数（8/16/32 位）

- （7）每个输入对可以选择以下函数

- (a) 带有停止报文的双按钮调光和双按钮遮阳控制

- (b) 可选择通过相应的阻断对象阻断各路输入

- (c) 可选择循环传输输入对象

- 6、智能照明四联八键面板技术要求：

- （1）触控面板四联八键，带方向指示LED，状态反馈LED，纯白

- （2）用于垂直操作的一对触摸区域‎

- （3）每个触摸区域可选功能

- （4）用于定向照明的LED

- （5）标注字段

- （6）集成总线耦合单元

- （7）参考尺寸（宽 x 高 x 深）为86mm x 86mm x 14.6mm

- 7、智能照明KNX系统过压保护器技术要求：

- （1）KNX总线可实现过压保护

- （2）额定电压24VDC

- （3）额定电流应不小于6A

- （4）额定浪涌保护应不小于5KA

- （5）保护电压应不小于350V

- （6）参考尺寸（宽 x 高 x 深）为11.6 mm x 10.5mm  x 11.1mm

二、安装要求

- 1、总体要求

- （1）负责DDC及控制柜相关就位、安装、接线等工作。

- （2）负责智能照明模块相关就位、安装、接线等工作。

- （3）负责完成楼控、智能照明相关软件、硬件的安装。

- （4）所有设备的安装、调试应符合相关规范要求。

- （5）安装规范及卫生清洁应符合机场规定要求，做到及时清理。

- （6）安装时应对位置标识、序列号等信息进行登记。

- （7）软件安装调试完毕应进行备份。

- （8）提供系统操作、应急处置专业培训。

- （9）负责安装、调试涉及的耗材及工具的免费提供。

- 2、具体要求

- 2.1电缆管的加工及敷设

- （1）电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑；金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采用足够强度的管材。

- （2）电缆管的加工应符合下列要求：

- （a）管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

- (b) 电缆管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%；电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

- (c) 金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青，镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

- （3）电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5；

- (a)混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外，其内径尚不宜小于100ｍｍ。

- （4）每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。

- （5）电缆管明敷时应符合下列要求：

- (a)电缆管应安装牢固；电缆管支持点间的距离，当设计无规定时，不宜超过3ｍ。

- (b)当塑料管的直线长度超过30ｍ时，宜加装伸缩节。

- （6）电缆管的连接应符合下列要求：

- (a)金属电缆管连接应牢固，密封应良好，两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍，金属电缆管不宜直接对焊。

- (b)硬质塑料管在套接或插接时，其插入深度宜为管子内径的1.1～1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时套管两端应封焊。

- （7）引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

- （8）利用电缆的保护钢管作接地线时，应先焊好接地线；有螺纹的管接头处，应用跳线焊接，再敷设电缆。

- （9）敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时，其地基应坚实、平整，不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求：

- (a)电缆管的埋设深度不应小于0.7ｍ；在人行道下面敷设时，不应小于0.5ｍ。

- (b)电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。

- (c)电缆管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗入。

- 2.2电缆的敷设

- （1）电缆敷设前应按下列要求进行检查：

- (a)电缆通道畅通，排水良好。金属部分的防腐层完整。

- (b)电缆型号、电压、规格应符合设计。

- (c)电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断；直埋电缆与水底电缆应经试验合格。

- (d)充油电缆的油压不宜低于0.15ＭＰａ；供油阀门应在开启位置，动作应灵活；压力表指示应无异常；所有管接头应无渗漏油；油样应试验合格。

- (e)电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

- (f)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

- (g)在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

- （2）电缆敷设时，不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

- （3）三相四线制系统中应采用四芯电力电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

- （4）并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

- （5）电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

- （6）电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

- （7）电力电缆接头的布置应符合下列要求：

- (a)并列敷设的电缆，其接头的位置宜相互错开。

- (b)电缆明敷时的接头，应用托板托置固定。

- (c)直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒（环氧树脂接头盒除外）。位于冻土层内的保护盒，盒内宜注以沥青。

- （8）电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌。

- （9）标志牌的装设应符合下列要求：

- (a)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方，电缆上应装设标志牌。

- (b)标志牌上应注明线路编号。当无编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。

- (c)标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐，挂装应牢固。

- （10）电缆的固定，应符合下列要求：

- (a)在下列地方应将电缆加以固定：垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上；桥架上每隔2ｍ处；水平敷设的电缆、在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处；当对电缆间距有要求时，每隔5~10m处；电缆的固定应符合设计要求。

- (b)交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。

- (c)裸铅（铝）套电缆的固定处，应加软衬垫保护。

- (d)护层有绝缘要求的电缆，在固定处应加绝缘衬垫。

- （11）在下列地点，电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩：

- (a)电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。

- (b)从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处，距地面高度2m以下的一段。

- (c)其它可能受到机械损伤的地方。

- (d)保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm；伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm。保护罩根部不应高出地面。

- （12）管道内部应无积水，且无杂物堵塞。穿电缆时，不得损伤护层，可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。

- （13）电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物。

- （14）穿入管中电缆的数量应符合设计要求；交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

- 2.3盘柜的安装

- （1）成套柜的安装应符合下列要求：

- (a)机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

- (b)动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密。

- (c)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。

- （2）柜内电器的安装应符合下列要求：

- (a)电器元件质量良好，型号、规格应符合设计要求，外观应完好，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好。

- (b)各电器应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。

- (c)发热元件宜安装在散热良好的地方；两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

- (d)熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求。

- (e)切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够安全距离，切换时不应碰及相邻的压板；对于一端带电的切换压板，应使在压板断开情况下，活动端不带电。

- (f)信号回路的信号灯、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等应显示准确，工作可靠。

- (g)盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

- (h)带有照明的封闭式盘、柜应保证照明完好。

- （3）端子排的安装应符合下列要求：

- (a)端子排应无损坏，固定牢固，绝缘良好。

- (b)端子应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350mm。

- (c)回路电压超过400V者，端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。

- (d)强、弱电端子宜分开布置；当有困难时，应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。

- (e)正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，宜以一个空端子隔开。

- (f)电流回路应经过试验端子，其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。

- (g)潮湿环境宜采用防潮端子。

- (h)接线端子应与导线截面匹配，不应使用小端子配大截面导线。

- （4）二次回路结线应符合下列要求：

- (a)按图施工，接线正确。

- (b)导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠。

- (c)盘柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

- (d)电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。

- (e)配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。 每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

- (f)二次回路接地应设专用螺栓。

- （5）引入盘柜内的电缆及其芯线应符合下列要求：

- (a)引入盘柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。

- (b)铠装电缆在进入盘柜后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地。

- (c)使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆，应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式予接地。

- (e)橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。

- (f)盘、柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

- (g)强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。

四、调试要求

- 1、总体要求

- （1）应向业主提交楼控系统和智能照明系统的调试计划，协助业主做好相关单位的协调工作。

- （2）项目开始实施前，技术人员需按业主的要求到现场进行施工与设计符合性的现场检查，并向业主提供合理化建议。

- （3）在现场调试前，乙方应向业主提供调试计划、调试方法和调试要求报告。

- （4）应负责现场设备的调试，调试所需仪器如万用表、电工工具等均由中标单位提供。

- （5）调试前检查电源是否连接无误，电压是否符合设计要求，机柜设备安装合格，检查控制设备箱与相关设备的型号，确保等同批准型号。

- （6）在调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装时出现的问题，乙方有义务向业主报告调试进展情况报告,包括遇到的问题和解决的措施。

- （7）当各项技术指标都达到要求时，系统并经过一周连续运行无异常，向业主提出竣工验收请求。

- 2、系统调试准备

- 乙方在进场调试前，应完成以下调试准备工作：

- （1）系统接线核对完毕，各DDC、智能照明网络通讯、回路、链路检查核对准确。

- （2）照明灯光已完成强电调试，具备调试条件。

- （3）调试时确保有电气专业人员进行配合。

- 3、机具及测量仪器

- 乙方在进场调试前，应准备好相应的调试机械、工具、测量仪器以及软硬件设备，如笔记本电脑、示波器、万用表、照度计等。

- 4、专业测试人员及现场劳动力

- 乙方在进场调试前，应组织好相应的专业测试人员及现场劳动力。

- 5、其他调试要求

- 乙方在进场调试前，应对楼控、智能照明系统总线进行检查，调试要求包含但不限于：程序编辑、程序下载、组地址测试、电信号测试、控制功能测试（对各区域设备进行现场开关测试、在中央对各设备进行远程操作、设置时间进行定时开关测试、对各传感器控制的灯光回路进行模拟测试）等，并记录各项调试测试步骤和结果，确保调试工作正常。

五、其他要求

- 在设施设备安装、调试过程中，确保不影响原系统的正常运行保障及T3航班运行保障，需制定全面的应急预案，出现异常情况，及时处置恢复。

- 六、技术培训

- （1）为确保业主能对整个楼控系统和智能照明系统的设计、系统、设备的应用开发测试、管理、维修、维护、保养以及事故的处理等有全面的认识和了解，乙方应提供所需的培训设施和课程。

- （2）培训包括系统全部设备、元器件的功能、性能、技术指标等的技术培训，使运行、维护人员能够有效地掌握本系统的运行和维护。

- （3）乙方应预先编制了一套详尽的培训计划，列出每项课程的大钢、培训资料、教师资历及培训所需的时间。

- （4）培训前应向每位学员提供一套培训教材，包括系统使用说明书。

- （5）培训课程包括向学员提供及解释有关设计文件和图纸资料，使受训学员对整个系统的各个方面都能熟练掌握。在安装、调试和检测期间，乙方应组织专人对操作人员进行培训，了解设备的结构。乙方在培训开始的一个月前推荐培训资料，提供足够的材料、设备、样本、模型和设备内部透视等资料的复印件、幻灯片、影片以及其它各种需要的培训教材文件，以方便培训工作的进行。

- （6）培训课程完成后，有关设备和教材将为业主所有，以便日后业主自行对其他员工进行培训性培训之用。所有教材文件均以中文书写。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点：  T3航站楼

2．技术服务期限：  一个月（一次性完成），具体时间由甲方视运行情况决定，并提前通知乙方。

3．质保期要求： 2年，时间为甲方验收完成之日起计算。

4．技术服务质量要求：

（1）服务内容质量要求：见合同第一条第3款“技术服务的内容”

（2）服务人员要求:

1）在免费保修期内，乙方需提供7*24小时响应服务，电话应及时响应，乙方在接到甲方要求后，应派遣售后服务工程师于4小时内到达现场，并连续进行维修，直到设备恢复正常。

2）保修期结束的【十五】天前，乙方负责对设施设备进行一次全面的检修和维护，并由甲方验收认可。

（3）服务人员管理要求：严格按照相关规程开展维护维修工作并服从甲方的管理和安排。 乙方服务人员应严格遵守甲方有关规章制度及管理规定, 在项目实施期间，必须严格执行民航总局第191号令《民用机场运行安全管理规定》、《机坪运行管理规定》和《机坪车辆行驶管理手册》，做好机坪外来物防范措施，由乙方造成的一切人身安全责任事故、影响机场飞行、空防安全及机场设施、设备损坏事故，均由乙方负责。

（4） 技术支持要求：  乙方在提供安装、调试及试运行服务的同时，需提供专业技术的培训咨询服务，培训内容包括运行原理、基本操作、维护保养、升级改造和常见问题应急解决方案等。

5．其他要求：

（1）乙方服务时应严格遵守甲方有关规章制度及管理规定, 在安装、调试服务实施过程期间，必须严格执行民航总局第191号令《民用机场运行安全管理规定》、《机坪运行管理规定》和《机坪车辆行驶管理手册》，做好机坪外来物防范措施，由乙方造成的一切人身安全责任事故、影响机场飞行、空防安全及机场设施、设备损坏事故，均由乙方自行负责，并甲方有权解除合同。

（2）乙方需负责对所供货物的保护和清洁工作至项目验收合格，在此期间，货物的损坏或丢失的费用由中标人负责。若因乙方原因损坏其它设备和设施，乙方须负责修理或给予赔偿。

（3）安装调试工作结束后，乙方将向甲方提交服务总结报告（包含软件硬件信息资料、调试情况和系统试运行情况等内容），若经甲方检查合格，则双方应在竣工验收单上签字；若经甲方检查不合格，甲方提出整改意见，乙方应根据甲方提出的整改意见，直至满足本招标及合同约定的要求。

（4） 乙方有义务协助甲方参与当地政府有关部门的检查工作。

（5）如甲方在技术上需要改进的，由乙方提供免费的技术咨询建议服务。

（6）如因乙方操作不当或维护不当引起设备零部件损坏或不能正常运行，其产生的费用或后果由乙方承担。

（7）乙方当发现或发生非运行维护、保养责任事故时，应及时书面通知甲方整改，当事故严重影响设备安全运行的，有权通知甲方停止使用该设备。

（8）服务过程中，乙方应自行提供工具、现场安全警示标志及劳保用品。

（9）乙方根据有关法律、法规政策及本合同的规定，制订本项目的各项管理办法、规章制度、实施细则，但不得损害甲方的合法权益，获取不当利益。

（10）乙方须严格执行招标文件及参加投标时提供的技术方案、质量及服务承诺。

（11）乙方应科学规范地实施项目，确保各方人身安全。

（12）乙方必须在保证安全生产、维保质量、服务质量的前提下，确保本项目所包括设备设施的正常运行。

（13）乙方所有用工必须符合《劳动法》的规定，乙方员工与乙方发生的一切劳动纠纷及其它纠纷乙方必须妥善处理，与甲方无任何关系。

（14）乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付小费或赠送实物，违者将终止合同。

（15）乙方建立本项目的安装、调试等服务管理档案并负责及时记载有关变更情况。

（16）乙方应在项目实施前将人员资质相关信息提交甲方备案，安排项目管理负责人，在项目实施期间进行项目进度、安全、现场、人员安排等日常管理工作，并负责与甲方代表沟通对接，对服务人员的变动需经甲方同意后实施。

（17）乙方提供的产品需提供合格证等质量合格证明文件。

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

（1）  系统设备常规信息等资料

2．提供工作条件：

（1）   通行证申办等

3．其他：

（1） 甲方有权对乙方的工作计划等做出修改，并根据机场运行的特殊性，不定期对乙方所有服务人员进行安全教育，乙方应无条件服从甲方的安排。

（2） 甲方负责乙方在实施项目过程中涉及有关单位的协调工作。

（3） 设备发生任何故障或意外，甲方应立即向乙方提供情况，并提供必要帮助。

（4）  负责乙方在实施项目过程中的监督检查、对乙方的服务质量和服务项目进行验收和确认等工作。

（5） 本项目涉及的产品、配件及耗材产权归甲方所有。

（6） 乙方不在约定期限内派人实施本项目或项目质量验收不合格的，甲方可以委托他人实施项目，费用由乙方承担，甲方与第三方确认后可直接从合同费用中扣除。

（7）法规政策规定由甲乙双方承担的其他责任。

4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

由甲乙双方的项目负责人员根据项目实施的需要另行商议 。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．合同总额为：                增值税税率为           ，不含税总金额为人民币           ，税额为人民币             。

2．合同费用由甲方    一次  （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）    项目完工后经甲方验收合格并收到乙方开具增值税专用发票后，【30】日内支付合同总金额的95%，即大写：  。小写：¥     元 。合同总金额的5%作为质保金，于甲方验收合格后满二年无息支付。

（2）   乙方在甲方付款前按合同总价开具正式增值税专用发票。

（3） 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:  乙方的技术信息和经营信息等相关商业秘密 。

2．涉密人员范围:  甲方相关工作人员 。

3．保密期限：  永久 。

4．泄密责任：  赔偿乙方因此遭受的损失。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:    甲方的经营信息、管理信息、产品及技术信息、财务信息等相关商业秘密。

2．涉密人员范围:   乙方相关工作人员。

3．保密期限：  永久

4．泄密责任：   赔偿甲方因此遭受的损失。

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方书面提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在   7   日内予以答复；逾期未予答复的，不得视为同意：

1． 甲方可以在合同存续期间的任何时候经书面指示向乙方发出变更通知，只要是该变更在乙方的服务水平及能力范围内可以做到的，乙方应履行这些变更并受同样条件约束。

2． 乙方可以向甲方提出为改进服务质量、效率和安全性方面的变更建议，但最终变更需甲方书面同意。

若双方未达成一致，单方面解除本合同的一方应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方完成技术服务工作的形式： 经甲乙双方项目负责人签字确认的项目完成验收单  。

2．技术服务工作成果的验收标准：   经甲乙双方项目负责人签字确认的项目完成验收单 。

3．技术服务工作成果的验收方法：    经甲乙双方项目负责人签字确认的项目完成验收单 。

4．验收的时间和地点：    项目完成后一次性验收 ；T3航站楼 。

第八条：双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归    双    （甲、双）方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归     双   （乙、双）方所有。

第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1． 甲 方违反本合同第  四  条约定，无故未能按合同规定的付款方式按时向乙方支付应付款项，应当向乙方支付违约金，违约金自逾期之日起算，每逾期一日，应按逾期应付而未付款项金额的千分之二计算违约金。若甲方在乙方连续两次书面催告后的十日内仍未付清款项，乙方有权终止本合同，并向要求甲方支付合同总服务费10%的违约金。

2． 乙 方违反本合同第  二 、七 条约定，未能按要求履行合同服务内容，甲方有权提前终止合同，并要求乙方承担合同总服务费10%的违约金。

3．  任何一 方违反本合同第 十七  条约定， 非因法定或约定事由而需单方面终止本合同的，应取得对方书面同意，并应向另一方支付合同总服务费10%的违约金。

第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

为甲方项目联系人，乙方指定    （身份证号：     ）为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

- 对项目实施进行协调、沟通、交流等事宜；

- 对项目相关商业秘密要求保密  。

一方变更项目联系人的，应当在变更后  7 日内及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，未及时通知的一方应承担相应的责任。

第十一条：

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关官方权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续   120  天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商无法达成一致的，本合同自动终止，双方互不承担赔偿或违约责任。

第十二条：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

第十三条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．   		/

第十四条：与履行本合同有关的下列文件，经双方确认后，为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力：

1．杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

2. 保密承诺书

3.项目实施安全文明协议书

4.消防安全责任书。

第十五条：本合同一式  　陆  份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第十六条：本合同经双方法定代表人或者委托代理人签字（包含签章）且加盖公章或者合同专用盖章之日起生效。

（以下为签署页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司    （盖章）

法定代表人：　　　　  　　　      　（签名）

或

委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）

签字日期：

年     月     日

乙方：                            （盖章）

法定代表人：　　　　  　　　      　（签名）

或

委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

签字日期：

年     月     日

附件1：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：保密承诺书

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供 杭州萧山国际机场H值机岛楼控及智能照明系统配件更新维修项目的技术服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失与间接利益损失；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

附件3：安全文明施工协议书

杭州萧山国际机场项目工程建设

安全文明施工协议书

发包人：杭州萧山国际机场有限公司

承包人：

为了保护公民人身和国家财产安全，保障机场安全、有序运行和工程施工安全，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生，维护双方的合法利益，明确双方责任，确保杭州萧山国际机场工程建设的顺利进行。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。

一、发包人对承包人实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：

1、无责任死亡事故和群伤事件。

2、无重大经济责任事故。

3、无空防安全事故。

4、无影响机场运行的不安全事件。

5、无七类重大刑事案件（杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死）及其它严重、恶性案件。

6、无因未足额、及时发放工资发生劳资纠纷。

7、无集体食物中毒事件。

8、无计划外生育。

9、无因上述原因引发无序维权事件。

上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。

二、发包人的权利和义务

1、发包人有权对承包人执行国家和行业法律、法规、规章和技术标准以及履行工程合同和本协议书情况进行监督、检查和考核，有权监督承包人消除不安全隐患，承包人懈怠或拒绝本协议条款组织安全文明施工的，经发包人书面通知未按时限和要求整改的，发包人有权对违反协议行为进行经济处罚或责令承包人停工整改直至终止合同。

2、发包人联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《居住证》，并协助承包人联系机场公安局商定有关工地安全保卫事宜。

3、发包人利用施工例会等定期分析和掌握工程的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。

4、承包人未按要求配备安全设施、设备、器材，未在限定期限内整改的，发包人有权直接购置并配足，另增加20%的管理费，费用由承包人承担。

5、依据民航行业和标化工地要求，工地及临舍实施封闭管理，进出工地的人员和车辆实行通行证管理制度，发包人协助承包人及时办理相关人员和车辆的施工通行证件。发包人组织承包人项目部管理人员、班组长参加专门的安全教育培训和考试（主要是机场运行、空防、不停航施工等方面安全知识），承包人应按行业规范对施工人员进行安全教育培训，承包人不履行安全教育培训的，发包人可强制组织有偿培训及其它强制措施。

6、发包人建立由监理、施工、设计单位为成员的安全管理网络，组织、协调安全管理工作，审核承包人及相关管理人员、特种作业人员的资质，督查承包人开展安全风险识别和评估，视情审查相应的安全技术措施。

7、发包人对承包人的临时设施（包括临时宿舍）进行统一规划和监管，完成后临时设施场地应按发包人要求恢复原状。

8、发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。承包人因建设工程需要，向发包人查询前款规定的资料时，发包人应当及时提供。

9、发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等，不得随意压缩合同约定的工期。

10、发包人应按合同约定如期支付承包人工程款。

三、承包人的安全、文明权利和义务

遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《浙江省建筑业管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》和《杭州市建设工地职工宿舍安全使用与管理》以及其他安全文明的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。

（一）安全文明施工管理

1、落实施工安全责任，所涉工程依法实行总分包制的，总包单位应对施工安全负总责，以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任，承包人应层层签订安全责任书。

2、承包人应开展风险管理，结合风险评估结果有针对性地制定和落实施工安全技术措施。

3、承包人安全管理规章制度、操作规程、安全技术措施和专项施工方案以及项目经理、专职安全员、特种行业作业人员及其资格资质须向发包人备案，并持证上岗。对下列危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，按国家法律法规进行专家验证，且须经承包人技术负责人、总监理工程师审核签字后方可实施，并由专职安全生产管理人员进行现场监督：

3.1 基坑与降水工程；

3.2 土方开挖工程；

3.3 模板工程；

3.4 起重吊装工程；

3.5 脚手架工程；

3.6 焊接、切割、爆破、拆除作业工程；

3.7国务院建设行政主管部门或其它有关部门规定的其它危险性较大的工程。

4、承包人不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；建筑生活垃圾定点集中堆放，及时清运，不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。

4、承包人必须按照发包人的规划要求搭设临时设施，并经发包人验收合格方准使用。但发包人的验收并不免除承包人对其搭设的临时设施的安全承担全部责任。

6、施工现场实行封闭式管理，沿工地四周连续设置围档，大门应设专职保安实施不间断的监管，并设监控设施。围档材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观，宜采用硬质材料。围挡设置高度不低于2米，施工区域与机场控制区间设置的硬质围档，高度应不低于2.5米，并加装防攀爬设施。

7、承包人应做好装修施工阶段成品保护工作，按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责；谁管理、谁负责”的原则，制定成品保护管理办法，层层签订成品保护责任书，真正落实成品保护现场管理的各项措施。

8、为保障民工合法权益，承包人还应承担以下义务：

8.1承包人应当在民工上岗作业之前，与下属劳务单位（或施工班组）共同对每位民工进行安全施工、规范用电、消防安全、文明行车、遵纪守法等方面的知识培训，特殊岗位必须进行资格审查，建立相关的管理制度及工作应急预案，对民工的工作、生活进行严格管理，并提供必要的工作保障和生活服务。

8.2承包人应当监管下属劳务单位在招录民工时必须与民工班组签订详细书面合同（无下属劳务单位的，承包人直接与下属施工班组签订），就具体的工种、工价、工作量、出勤、签工、质量控制、工期、验收、结算方式、何时支付工资、付款方式等要素进行约定，并且与每位民工签订书面劳动合同。

8.3承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就单价、工程量、造价、质量控制、结算方式、工期、验收、何时付款、付款方式等事项进行约定，临时增加的工程量必须以承包人出具的施工联系单作为依据，双方及时签字确认。

8.4承包人要按合同约定如期支付下属劳务单位（或施工班组）工程进度款，优先支付民工工资款，承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就民工工资款专设监管账户，未经承包人同意下属劳务单位（或施工班组）无法出账，做到专款专用。承包人对下属劳务单位（或施工班组）发放民工工资应当派员进行指导、监督，确保及时足额发放。

8.5承包人支付下属劳务单位（或施工班组）进度款之前，有义务查阅下属劳务单位（或施工班组）前期民工工资足额发放的书面材料。

8.6承包人应制定相关约束性制度，落实措施，预防、杜绝下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生。

8.7若民工或下属劳务单位（或施工班组）维权，承包人应负相应举证义务。

8.8一旦发生民工无序维权，承包人主要领导应当及时到场，督促下属劳务单位（或施工班组）负责人劝离民工，并积极配合发包人相关部门协调处置。

发包人对承包人的上述工作有随时监督检查的权利，承包人应积极配合发包人的检查。

（二）空防安全管理

1、必须严格遵守民用航空安全、空防管理的法律、法规和机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度。

2、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》规定。在申请办理人员通行证时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由承包人提出申请，报发包人备案，办证费用由承包人自理。

3、进入机场控制区施工的人员和车辆需由发包人派员负责引领并主动接受机场管理人员的安全检查，服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。

4、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由发包人报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向发包人报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由发包人申报注销。上述环节因承包人管理不力发生问题的，承包人应承担由此引发的一切后果和责任。

5、距运行中的控制区围界5米内严禁堆放材料、设施和停放车辆、机具。临近控制区一侧施工围栏必须做到符合高度要求，牢固可靠。施工期间，属于机场不停航施工或需进入机场控制区施工的，安全员必须坚守岗位并加强巡查和管理，同时加强对施工人员的空防安全教育，杜绝施工人员攀爬、翻越、跨越隔离围栏及其他安全防护设施和向控制区内传递物品等影响机场运行、空防安全的事件。

（三）不停航施工安全管理（仅指进入控制区从事不停航施工项目）

1、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（191号令），严格按照发包人制定的有关《不停航施工组织管理方案》进行施工，主要包括但不限于以下内容：

1.1、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧60米以内的区域进行任何施工作业。如承包人需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧60米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。

1.2、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据发包人要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照发包人要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。

1.3、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入飞行活动区或超越机场净空限制面等情况。

（四）社会治安管理

1、遵守国家治安管理法律法规和发包人制定的各项社会治安综合治理管理规定，建立社会治安综合治理网络并纳入发包人社会治安综合治理网络体系，配备专职（兼职）综治联络员，负责治安、交通、消防、帮教、计生等综合治理工作，建立和健全群防群治力量及各项治安保卫制度，治安联络员名单和有关制度要报发包人和机场公安机关治安管理部门备案。

2、进出口大门应设立门卫，人员和车辆凭发包人制发的施工通行证进出，并接受发包人安保人员或机场公安管理人员查验。

3、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资、设备，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

4、加强对施工人员的遵纪守法教育，预防“黄、毒、赌”、斗殴、偷窃等违法违纪行为的发生，主动接受发包人和机场公安机关的指导、检查、监督、考核。

5、认真排查、调处各类矛盾，及时消除不稳定因素，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。

6、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告发包人和上级主管部门并做好处置工作。

7、员工宿舍必须定人定位，不得男女混住，不准留宿身份不明的人员，留客住宿必须经项目部负责人同意，并登记备查，保证生产、生活区的安全。

8、加强对施工人员的管理，外来人员拟居住30天以下的，应及时到机场公安机关申报暂住登记；拟居住30天以上的年满16周岁人员，应在10天内到机场公安机关申领《居住证》。

9、负责工程建设期间施工队伍中的计划生育工作，做好孕情监测，确保无计划外生育的情况发生。

（五）消防安全管理

1、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报发包人和机场公安局消防部门备案。

2、制定用火、用电、使用易燃易爆及危险化学物品等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。

3、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，并在施工现场设置专门的防火监护人、接火盆、配足有效的灭火器材、清理附近的可燃物等。

4、对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。

5、自行搭建临时用房应符合防火设计规范，建立、健全员工宿舍消防安全管理规章制度，加强员工宿舍消防安全、用电安全管理，严禁不按规定用火和私拉乱接电线、严禁使用大功率电器。

（六）交通安全管理

1、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。

2、与承运单位或驾驶员签订《交通安全责任书》，并实行交通安全检查考核制度，配备交通安全联络员，对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育并做好教育台帐，减少或控制交通违法行为的发生。

3、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用假牌、假证、无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆。

4、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定，严禁沿路抛洒装载物。进入控制区施工车辆应安装并开启黄色警示灯。

5、在施工现场内及进、出口处设置必要的交通标志，预防交通事故的发生。

6、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与发包人协商，征得发包人和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。

四、违约责任

1、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，协议双方必须严格遵守和履行，如有违反，发包人可以追究承包人责任；承包人违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成发包人或第三方重大损失，发包人可解除施工合同且不须向承包人承担任何补偿、赔偿的责任。

2、承包人在生产施工中一旦发生责任事故造成发包人或第三方损害，无正当理由未予赔偿的，发包人有权向承包人追偿实际损失。承包人未实现本协议安全管理目标的，违反上述安全文明施工管理、空防安全管理、不停航施工安全管理、社会治安管理、消防安全管理或交通安全管理条款的，发包人将严格按照相关规定进行扣分和处罚。

3、承包人未尽本协议第27条应尽义务，致使民工或下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生的，发包人可按争议金额暂扣承包人部分工程款，作为该事件的应急使用款。最终根据该争议仲裁、判决或协商结果，从承包人工程款中直接扣除。

承包人未尽本协议第27条应尽义务，致使民工采取堵路、封门、冲关、静坐、上访、私贴标语、殴打他人、损毁财物、扰乱秩序、绝食、自焚、自杀等方式维权的，承包人应当承担全部经济损失及赔偿责任，给发包人造成损失的，除赔偿发包人的全部损失外，承包人应对发包人承担违约金：每发生事件一次支付违约金人民币一万元，在事件中每受伤一人支付违约金人民币五至十万元，每死亡一人支付违约金人民币一百万元，该笔款项由发包人从工程款中直接扣除。承包人构成本项违约的事实，以公安部门的接处警记录或实际损害结果的发生为准。

4、本协议所述的扣罚所涉款项属惩罚性违约金性质，承包人确认该等扣罚标准合理，承包人同意受发包人依据本协议书所制定的具体扣罚标准的约束，承包人确认其已明白无误的了解该等具体的扣罚标准，承包人承担了该等违约金并不免除其应按合同约定予以全面履行的义务和责任。

五、本协议书附于《 杭州萧山国际机场H值机岛楼控及智能照明系统配件更新维修项目 》合同，本协议书自发包人、承包人共同签字或盖章后生效。

发包人：                                     承包人：

附件4：消防安全责任书

消防安全责任书

为加强杭州萧山国际机场消防重点部位的消防安全管理，贯彻“预防为主”、“谁使用谁负责”的原则，杜绝楼内火灾事故的发生，根据有关法律法规和《杭州萧山国际机场有限公司消防安全管理暂行规定》，《杭州萧山国际机场信息大楼消防安全管理规定》为明确消防安全管理责任，甲方与乙方签订消防安全责任书，具体内容如下：

一、组织领导

1、各单位要本着“预防为主”、“谁使用谁负责”的原则，切实加强本单位所使用区域的消防领导工作，将消防工作纳入本单位的生产运行及安全保障工作中。

2、全面推行消防安全责任制，在本单位范围内普遍实行逐级防火责任制和岗位责任制。

3、本单位责任区域消防安全员要协调做好本单位的消防安全工作，定期进行消防安全巡查，切实落实消防安全预防措施。

二、消防安全措施

1、本单位应结合实际情况，制定消防安全管理制度，实行消防安全责任制，并经常检查监督落实情况；做到管理有制度、操作有规程、工作有记录。

2、采取会议等多种形式向员工进行消防安全教育，增强员工的消防安全知识和意识，提高防范火灾事故的能力；消防安全责任人、消防安全管理人员和重点特殊岗位人员须经过消防安全专门培训并持证上岗。

3、建立消防安全检查制度。

4、严格落实禁烟、动火、用电规定，消防安全员、值班巡查人员和岗位人员要及时制止违章行为，能及时发现和处理各种险情，并做到“三知”（知防火知识、知灭火知识、知火警电话）和“四会”（会宣传消防知识和报火警；会使用灭火器材；会发现和消除火灾隐患；会扑救初起火灾）。

5、对在责任区域内由本单位负责管理的消防设施、器材、标志，要登记造册，指定专人负责，定期检查维护，做到布局合理，不挪用、不损坏、不丢失、不影响使用、不占用防火间距和阻塞消防通道。

三、安全责任

1、经检查，凡存在消防安全隐患的单位，将给予通报或批评。

2、凡发生火灾事故的单位，将依照国家消防法律法规和机场公司的安全管理规定处理。

四、附则

1、本责任书期限为 202 年   月    日起至 202 年  月 日止。

2、本责任书一式陆份。甲方执肆份；乙方执贰份。

甲方（章）：                             乙方（章）：

第五章  用户需求书

用户需求书

（一）项目概况及总体要求

- H值机岛楼控及智能照明系统相关DDC控制器、智能照明模块等配件、线路因意外情况造成受损并功能失效，需对受损配件、线路进行更新维修，恢复H值机岛楼控及智能照明系统设备原有正常功能，确保系统远程控制正常、运行稳定。

- （二）设备及服务需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 智能照明部分 |  |  |  | 智能照明系统品牌为施耐德GAMMA系统，所提供的配件必须与原有控制系统匹配 |
| 1 | 3路开关执行器主模块 | 控制3个回路灯光的开关执行器，3xAC230V， 16A； | 3 | 个 |  |
| 2 | 3路开关执行器子模块 | 控制3个回路灯光的开关执行器，3xAC230V， 16A； | 7 | 个 |  |
| 3 | 开关量输入模块 | 4路24V AC/DC开关量输入 | 2 | 个 |  |
| 4 | KNX系统过压保护器 | KNX系统过压保护器 | 1 | 个 |  |
| 5 | 四联八键面板 | 触控面板，四联八键，带方向指示LED，状态反馈LED，纯白 | 4 | 个 |  |
| 二、 | 楼控部分 |  |  |  | 楼控系统品牌为霍尼韦尔WEBs系统，所提供的配件必须与原有控制系统匹配 |
| 6 | DDC控制器 | DDC控制器PUL6438，6路通用输入、4路数字量输入、3路模拟量输出、8路数字量输出，带1条Lon-bus总线 | 2 | 个 |  |
| 7 | 成套DDC控制柜 及柜内附件 | 800mm*600mm*200mm | 1 | 套 | 附件包含开关、继电器、变压器等配套部件 |
| 三、 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 8 | 配件安装、网络链路测试、系统调试及辅材 | 包含配件安装、网络链路测试、系统调试及管线、标签、辅材等一切费用 | 1 | 项 |  |

注：以上配件等具体参数及安装、调试等要求详见（三）技术性能指标。

- （三）技术性能指标

一、标准和规范

在本技术规定中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。所有提供维修配件的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准，包括以下但不仅限于以下所列：

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《建筑设计防火规范(2018版)》 GB50016-2014

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

《建筑照明设计规范》GB50034-2014

《分散型控制系统工程设计规范》HGT 20573-2012

《公共建筑电磁兼容设计规范》 GB/TJ08-1104-2005

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012

《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014

《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2016

由招标人认可的其他国家的其他权威标准

这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）

投标人遵守不仅限于此技术规定中的标准和规范时，要求及时解释清楚，获得招标人认可后， 投标人推荐的标准和规范才能等效或适用于此技术规定。

二、设备参数要求

1、DDC控制器技术要求：

（1）可编程控制器，满足6路通用输入、4路数字量输入、3路模拟量输出、8路数字量输出

（2）可使用Echelon Lon Works 网络协议

（3）FTT 通信网络,速率不低于78Kbps

（4）可以单机操作,也可以使用Lon Work Bus 通信网络

（5） Sylk总线配合支持Sylk传感器使用

（6） 每条Lon Work 总线可以连接60个控制器；使用Excel 10 Q7751A,B 路由器可以扩展连接120个控制器

（7）使用NIAGARA FRAMEWORK 软件设备配置,控制编程,定义输入输出功能

（8）可自定义网络变量

（9）应用工程师可以对控制器自由编程,这样使得控制器可以满足各种不同的HVAC 应用

（10）可重大事件报警,容量的定期更新,错误检测

（11）内置区域控制功能模块包括一个远程墙体模块和日程安排程序

（12）可以自由拆卸的接线端子,使得接线安装方便简单

    - 2、成套DDC控制柜及附件技术要求：

- （1）成套DDC控制柜应包含断路器、继电器、变压器（直流电源）、接线端子、保险丝、柜内外相关管线线路等配套部件，确保与DDC控制器相匹配适用

- （2）DDC控制箱外壳箱体表面平整度在1㎡面积内凹凸不能超过1mm。DDC控制箱外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。箱体采用壁厚不低于1.0mm的冷轧钢板或不锈钢等材质，钢板要求校正，去锈，焊缝平整，底色及填充色喷塑处理

- （3）DDC控制箱应采用金属锁具

- （4）DDC控制箱需预留不少于20%的安装空间，便于以后扩展

- （5）箱体尺寸应紧凑，应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸，不应过大

- （6）DDC箱内控制线应采用汇线槽方式敷设

- （7）DDC箱防护等级应不小于IP52

- （8）柜体及柜内的所有电气元器件均做好标识标牌

3、智能照明3路开关执行器主模块技术要求：

- （1）3路16A，230V/400V，可接4个子模块

- （2）3个浮动继电器触点

- （3）额定触点电压，230 V AC

- （4）接口用于连接开关执行器子模块，软件用于控制最多4个开关执行器子模块

- （5）三相开关功能（同时开关3路输出）

- （6）可直接操作（本地操作）

- （7）LED用于指示直接操作

- （8）LED用于指示所选的设备

- （9）各点输出均配有状态指示LED

- （10）控制热电驱动的功能

- （11）内置8-bit场景控制

- （12）定时功能：断开延时、接通延时、定时器模式（自动楼梯开关）、夜间模式（清洁照明）、关灯前提醒

- （13）逻辑功能：正向驱动操作、逻辑功能（2个对象）、可以根据输出转换（常开触点/常闭触点）

- （14）每个通道：传输状态、具有限值监控的工作小时数计数器、具有限值监控的开关动作次数计数器、负载电流记录、负载电流监控

- （15）通过总线电压对其自身的电子元件和连接的开关执行器子模块的电子元件供电

- （16）通过总线端子进行总线连接

- （17）电源总线电压：通过6极桥接连接器，每个子模块的总线电流：通常为1mA；功耗：如果所有输出=OFF大约0.03W（在最大值），加载和所有输出=ON大约3.5W

- （18）输出3个开关输出，无电位继电器触点：额定电压：AC230/400V，50/60Hz；额定电流：应不小于16AX(200µF)

- （19）机械寿命：>1000000开关周期

- （20）电气寿命：交流1>100000；交流3>30000

- （21）外形尺寸（宽 x 高 x 深）参考为60mm x 54mm x 90 mm

4、智能照明3路开关执行器子模块技术要求：

- （1）3路16A，230V/400V

- （2）3个浮动继电器触点

- （3）额定触点电压，230VAC

- （4）接口用于连接开关执行器子模块，软件用于控制最多4个开关执行器子模块

- （5）三相开关功能（同时开关3路输出）

- （6）直接操作（通过主模块进行本地操作）

- （7）LED 用于指示通过主模块对每点输出进行的直接操作

- （8）控制热电驱动的功能

- （9）内置8-bit场景控制

- （10）定时功能：断开延时、接通延时、定时器模式（自动楼梯开关）、夜间模式（清洁照明）、关灯前提醒

- （11）逻辑功能：正向驱动操作、逻辑功能（2个对象）、可以根据输出转换（常开触点/常闭触点）

- （12）每个通道：传输状态、具有限值监控的工作小时数计数器、具有限值监控的开关动作次数计数器、负载电流记录、负载电流监控

- （13）通过总线电压对其自身的电子元件和连接的开关执行器子模块的电子元件供电

- (14)通过总线端子进行总线连接

- (15)电源总线电压：通过6极桥接连接器，每个子模块的总线电流：通常为1mA；功耗：如果所有输出=OFF大约0.03W，加载和所有输出=ON大约3.5 W

- (16)输出:3个开关输出，无电位继电器触点：额定电压：AC230/400V，50/60Hz，额定电流：应不小于16AX（200µF）

- (17)机械使用寿命：>1,000,000个开关周期

- (18)电气寿命：交流1>100000，交流3>30000

- (19)外形尺寸（宽 x 高 x 深）参考为60mm x 54mm x 90 mm

5、智能照明4路24V AC/DC开关量输入模块技术要求：

- (1) 4路输入，用于AC/DC12...230V

- (2) 最大电缆长度，非屏蔽，绞合100m

- (3)总线供电

- （4）集成总线耦合单元，通过总线端子块进行总线连接

- （5）防护类型：应不小于IP20

- （6）每个输入可以选择以下函数：

(a)切换状态/发送二进制值/更改后输入对象的传输

(b)开关边沿、短/长开关、8位值边沿、8位值短/长

(c)调光、遮阳控制、单键组控制

(d)1/8位场景控制

(e)16位浮点值边沿和16位浮点短/长

(f) 脉冲计数，带/不带限值监控的脉冲计数（8/16/32 位）

- （7）每个输入对可以选择以下函数

(a) 带有停止报文的双按钮调光和双按钮遮阳控制

(b) 可选择通过相应的阻断对象阻断各路输入

(c) 可选择循环传输输入对象

6、智能照明四联八键面板技术要求：

（1）触控面板四联八键，带方向指示LED，状态反馈LED，纯白

（2）用于垂直操作的一对触摸区域‎

（3）每个触摸区域可选功能

（4）用于定向照明的LED

（5）标注字段

（6）集成总线耦合单元

（7）参考尺寸（宽 x 高 x 深）为86mm x 86mm x 14.6mm

7、智能照明KNX系统过压保护器技术要求：

（1）KNX总线可实现过压保护

（2）额定电压24VDC

（3）额定电流应不小于6A

（4）额定浪涌保护应不小于5KA

（5）保护电压应不小于350V

（6）参考尺寸（宽 x 高 x 深）为11.6 mm x 10.5mm  x 11.1mm

三、安装要求

1、总体要求

- 负责DDC及控制柜相关就位、安装、接线等工作。

- 负责智能照明模块相关就位、安装、接线工作。

- 负责完成楼控、智能照明相关软件、硬件的安装。

- 所有设备的安装、调试应符合相关规范要求。

- 安装规范及卫生清洁应符合机场规定要求，做到及时清理。

- 安装时应对位置标识、序列号等信息进行登记。

- 软件安装调试完毕应进行备份。

- 提供系统操作、应急处置专业培训。

- 负责安装、调试涉及的耗材及工具的免费提供。

2、具体要求

2.1电缆管的加工及敷设

- 电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑；金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采用足够强度的管材。

- 电缆管的加工应符合下列要求：

（a）管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

(b)电缆管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%；电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(c)金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青，镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

- 电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5；

(a)混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外，其内径尚不宜小于100ｍｍ。

- 每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。

- 电缆管明敷时应符合下列要求：

(a)电缆管应安装牢固；电缆管支持点间的距离，当设计无规定时，不宜超过3ｍ。

(b)当塑料管的直线长度超过30ｍ时，宜加装伸缩节。

- 电缆管的连接应符合下列要求：

(a)金属电缆管连接应牢固，密封应良好，两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍，金属电缆管不宜直接对焊。

(b)硬质塑料管在套接或插接时，其插入深度宜为管子内径的1.1～1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时套管两端应封焊。

- 引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

- 利用电缆的保护钢管作接地线时，应先焊好接地线；有螺纹的管接头处，应用跳线焊接，再敷设电缆。

- 敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时，其地基应坚实、平整，不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求：

(a)电缆管的埋设深度不应小于0.7ｍ；在人行道下面敷设时，不应小于0.5ｍ。

(b)电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。

(c)电缆管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗入。

2.2电缆的敷设

- 电缆敷设前应按下列要求进行检查：

(a)电缆通道畅通，排水良好。金属部分的防腐层完整。

(b)电缆型号、电压、规格应符合设计。

(c)电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断；直埋电缆与水底电缆应经试验合格。

(d)充油电缆的油压不宜低于0.15ＭＰａ；供油阀门应在开启位置，动作应灵活；压力表指示应无异常；所有管接头应无渗漏油；油样应试验合格。

(e)电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

(f)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

(g)在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

- 电缆敷设时，不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

- 三相四线制系统中应采用四芯电力电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

- 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

- 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

- 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

- 电力电缆接头的布置应符合下列要求：

(a)并列敷设的电缆，其接头的位置宜相互错开。

(b)电缆明敷时的接头，应用托板托置固定。

(c)直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒（环氧树脂接头盒除外）。位于冻土层内的保护盒，盒内宜注以沥青。

- 电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌。

- 标志牌的装设应符合下列要求：

(a)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方，电缆上应装设标志牌。

(b)标志牌上应注明线路编号。当无编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。

(c)标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐，挂装应牢固。

- 电缆的固定，应符合下列要求：

    - (a)在下列地方应将电缆加以固定：垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上；桥架上每隔2ｍ处；水平敷设的电缆、在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处；当对电缆间距有要求时，每隔5~10m处；电缆的固定应符合设计要求。

(b)交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。

(c)裸铅（铝）套电缆的固定处，应加软衬垫保护。

(d)护层有绝缘要求的电缆，在固定处应加绝缘衬垫。

- 在下列地点，电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩：

(a)电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。

(b)从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处，距地面高度2m以下的一段。

(c)其它可能受到机械损伤的地方。

(d)保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm；伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm。保护罩根部不应高出地面。

- 管道内部应无积水，且无杂物堵塞。穿电缆时，不得损伤护层，可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。

- 电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物。

- 穿入管中电缆的数量应符合设计要求；交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

2.3盘柜的安装

- 成套柜的安装应符合下列要求：

(a)机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

(b)动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密。

(c)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。

- 柜内电器的安装应符合下列要求：

(a)电器元件质量良好，型号、规格应符合设计要求，外观应完好，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好。

(b)各电器应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。

(c)发热元件宜安装在散热良好的地方；两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

(d)熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求。

(e)切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够安全距离，切换时不应碰及相邻的压板；对于一端带电的切换压板，应使在压板断开情况下，活动端不带电。

(f)信号回路的信号灯、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等应显示准确，工作可靠。

(g)盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

(h)带有照明的封闭式盘、柜应保证照明完好。

- 端子排的安装应符合下列要求：

(a)端子排应无损坏，固定牢固，绝缘良好。

(b)端子应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350mm。

(c)回路电压超过400V者，端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。

(d)强、弱电端子宜分开布置；当有困难时，应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。

(e)正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，宜以一个空端子隔开。

(f)电流回路应经过试验端子，其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。

(g)潮湿环境宜采用防潮端子。

(h)接线端子应与导线截面匹配，不应使用小端子配大截面导线。

- 二次回路结线应符合下列要求：

(a)按图施工，接线正确。

(b)导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠。

(c)盘柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

(d)电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。

(e)配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。   每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

(f)二次回路接地应设专用螺栓。

- 引入盘柜内的电缆及其芯线应符合下列要求：

(a)引入盘柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。

(b)铠装电缆在进入盘柜后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地。

(c)使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆，应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式予接地。

(e)橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。

(f)盘、柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

(g)强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。

四、调试要求

1、 总体要求

- 应向业主提交楼控系统和智能照明系统的调试计划，协助业主做好相关单位的协调工作。

- 项目开始实施前，技术人员需按业主的要求到现场进行施工与设计符合性的现场检查，并向业主提供合理化建议。

- 在现场调试前，中标单位应向业主提供调试计划、调试方法和调试要求报告。

- 应负责现场设备的调试，调试所需仪器如万用表、电工工具等均由中标单位提供。

- 调试前检查电源是否连接无误，电压是否符合设计要求，机柜设备安装合格，检查控制设备箱与相关设备的型号，确保等同批准型号。

- 在调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装时出现的问题，中标单位有义务向业主报告调试进展情况报告,包括遇到的问题和解决的措施。

- 当各项技术指标都达到要求时，系统并经过一周连续运行无异常，向业主提出竣工验收请求。

2、系统调试准备

中标单位在进场调试前，应完成以下调试准备工作：

（1）系统接线核对完毕，各DDC、智能照明网络通讯、回路、链路检查核对准确。

（2）照明灯光已完成强电调试，具备调试条件。

（3）调试时确保有电气专业人员进行配合。

3、机具及测量仪器

中标单位在进场调试前，应准备好相应的调试机械、工具、测量仪器以及软硬件设备，如笔记本电脑、示波器、万用表、照度计等。

4、专业测试人员及现场劳动力

中标单位在进场调试前，应组织好相应的专业测试人员及现场劳动力，投标方案中应列出相应人员的数量配置及安排。

5、其他调试要求

中标单位在进场调试前，应对楼控、智能照明系统总线进行检查，调试要求包含但不限于：程序编辑、程序下载、组地址测试、电信号测试、控制功能测试（对各区域设备进行现场开关测试、在中央对各设备进行远程操作、设置时间进行定时开关测试、对各传感器控制的灯光回路进行模拟测试）等，并记录各项调试测试步骤和结果，确保调试工作正常。

五、其他要求

在设施设备安装、调试过程中，确保不影响原系统的正常运行保障及T3航班运行保障，需制定全面的应急预案，出现异常情况，及时处置恢复。

六、技术培训

- 为确保业主能对整个楼控系统和智能照明系统的设计、系统、设备的应用开发测试、管理、维修、维护、保养以及事故的处理等有全面的认识和了解，中标单位应提供所需的培训设施和课程。

- 培训包括系统全部设备、元器件的功能、性能、技术指标等的技术培训，使运行、维护人员能够有效地掌握本系统的运行和维护。

- 中标单位应预先编制了一套详尽的培训计划，列出每项课程的大钢、培训资料、教师资历及培训所需的时间。

- 培训前应向每位学员提供一套培训教材，包括系统使用说明书。

- 培训课程包括向学员提供及解释有关设计文件和图纸资料，使受训学员对整个系统的各个方面都能熟练掌握。在安装、调试和检测期间，中标单位应组织专人对操作人员进行培训，了解设备的结构。中标单位在培训开始的一个月前推荐培训资料，提供足够的材料、设备、样本、模型和设备内部透视等资料的复印件、幻灯片、影片以及其它各种需要的培训教材文件，以方便培训工作的进行。

- 培训课程完成后，有关设备和教材将为业主所有，以便日后业主自行对其他员工进行培训性培训之用。所有教材文件均以中文书写。

(四)、检验考核要求

1.中标人需负责对所供产品、配件等材料的保护和清洁工作至项目验收合格，在此期间，产品、配件等材料的损坏或丢失的费用由中标人负责。若因中标人原因损坏其它设备和设施，中标人须负责修理或给予赔偿。

2.验收合格条件：

（1）已提供合同规定的全部货物及完成合同要求的安装、调试及试运行等全部服务。

（2）H值机岛楼控及智能照明系统设备恢复至原有正常功能，楼控及智能照明系统远程控制正常、运行稳定，连续7天运行无异常。

（3）已提供项目服务总结报告（包含软件硬件信息资料、调试情况和系统试运行情况等内容），并由招标方确认。

(五)、技术服务和质保期服务要求

1.服务期： 一个月（一次性完成）。（具体时间由招标人视运行情况决定，并提前通知中标人。）

2.质保期：2年，时间为招标人验收完成之日起计算。

3.中标人保证项目所供应的产品符合相关产品质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新产品。

4. 中标人应为项目所供应的产品提供【两】年的免费保修期，时间为招标人验收完成之日起计算。

5．中标人根据招标及合同要求，应为本项目系统设备安装、调试及试运行提供服务，并对产品保修期内的质量及功能正常负责。

6. 保修期内由于非用户原因发生的故障或损坏，中标人免费提供维修和备件直至设备性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，中标人应负责免费更换或由用户退还中标人所供货物，中标人退还用户支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）以及由此给用户造成的损失。

7．中标人提供24小时售后服务，在接到报修通知后，维修人员应在【4】小时内赶到杭州萧山国际机场，并连续进行维修，直到设备恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

8．保修期结束的【十五】天前，中标人负责对设施设备进行一次全面的检修和维护，并由用户验收认可。

第六章  投标文件格式

(项目名称)

投	标	文	件

投标人： 	(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

年 	月	     日

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）。 ★必须提供投标人企业为委托代理人缴纳的有效社会保险证明。社会保险证明：应由社保部门出具且需体现最近三个月中任何一个月（最近三个月是指投标截止日当月的前三个月）在本企业缴纳的时间要求。投标文件中可使用社保证明的复制件但须同时加盖投标人印章。

四、联合体协议书(若有)

五、商务和技术偏离表

六、投标报价表

七、资格审查资料

八、服务大纲

九、杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

十、保密承诺书

十一、投标人须知前附表规定的其他资料

一、投标函

(招标人)：

我方已全面阅读和研究了                           项目招标文件和招标补充文件，并经过对项目现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。投标总价报价为：人民币(大写)             (¥       		)；项目负责人为：            (身份证号码：             )，服务期 响应招标文件要求 。

1.根据招标人要求，做出如下承诺：

(1)如我方中标，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)如我方中标，按照招标文件规定向你方提交履约保证金。

(3)我方承诺可提供增值税率为         %的增值税专用发票（统一税率）；

(4)我方未被列入失信被执行人名单(以投标截止日“信用中国”网站查询结果为准)；

(5)我方及拟委任的项目负责人在招标公告规定期限内无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网查询结果为准)；

(6)在招投标过程中，廉洁自律并对所获悉的招标人的相关信息予以保密；如我方中标，承诺将招标文件所附的保密承诺书、廉洁自律承诺书作为合同附件；

(7)我方承诺不存在投标人须知1.4.3情形之一；

2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。以上承诺如有虚假，我方愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

3.我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我方已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

4.我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对你方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.(其他补充说明)                                              。

投标人：                (盖章)

法定代表或委托代理人：         (签字或盖章)

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年         月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：               	(单位公章)

年     月     日

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人 	(姓名)系 	(投标人名称)的法定代表人，现委托 	(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 	。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人签字或盖章和委托代理人签字。

投标人：                    (单位公章)

法定代表人：                      (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                    (签字)

身份证号码：

联系电话：

年     月     日

四、联合体协议书(适用于接受联合体投标的项目)

(所有成员单位名称)自愿组成                        (联合体名称)联合体，共同参加                        (项目名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                        (某成员单位名称)为                        (联合体名称)牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：(盖单位章)        法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

成员单位名称：(盖单位章)      法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

202  年  月  日

五、商务和技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人(单位公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年     月     日

六、投标报价表

  - 总则

  - 一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

  - 报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

  - 本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

  - 本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

  - 本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“卖方”。

  - 投标报价表包含以下各表

(1)投标报价汇总表

(2)设备分项报价表

6.1 投标报价表

[货币单位：人民币/元]

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 智能照明部分 |  |  |  |  |  | 智能照明系统品牌为施耐德GAMMA系统，所提供的配件必须与原有控制系统匹配 |
| 1 | 3路开关执行器主模块 | 控制3个回路灯光的开关执行器，3xAC230V， 16A； | 3 | 个 |  |  | 更新 |
| 2 | 3路开关执行器子模块 | 控制3个回路灯光的开关执行器，3xAC230V， 16A； | 7 | 个 |  |  | 更新 |
| 3 | 开关量输入模块 | 4路24V AC/DC开关量输入 | 2 | 个 |  |  | 更新 |
| 4 | KNX系统过压保护器 | KNX系统过压保护器 | 1 | 个 |  |  | 更新 |
| 5 | 四联八键面板 | 触控面板，四联八键，带方向指示LED，状态反馈LED，纯白 | 4 | 个 |  |  | 更新 |
| 二、 | 楼控部分 |  |  |  |  |  | 楼控系统品牌为霍尼韦尔WEBs系统，所提供的配件必须与原有控制系统匹配 |
| 6 | DDC控制器 | DDC控制器PUL6438，6路通用输入、4路数字量输入、3路模拟量输出、8路数字量输出，带1条Lon-bus总线 | 2 | 个 |  |  | 更新 |
| 7 | 成套DDC控制柜 及柜内附件 | 800mm*600mm*200mm | 1 | 套 |  |  | 全部更新，附件包含开关、继电器、变压器等配套部件 |
| 三、 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配件安装、网络链路测试、系统调试及辅材 | 包含配件安装、网络链路测试、系统调试及管线、标签、辅材等一切费用 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 我方承诺可提供增值税为 %的增值税专用发票，税费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表的“总计”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总价，投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费。

投标人(单位公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年     月     日

七、资格审查资料

(一)基本情况表

| 投标人名称 |  |  | 纳税人识别号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人具有的各类资质证书(如有) | 类型1： 等级： 证书号： 类型2： 等级： 证书号： 类型3： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投 标人法定代表人(单 位负责人)为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

(二)投标人提供的资格审查资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 位于投标文件第X页 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供) |  |  |
| 3 | 一般纳税人资格证明(按招标公告资格条件要求提供) |  |  |
| 4 | 项目负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内，参保单位与投标人企业名称一致) |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.3“资格审查资料的特殊要求”内容填写。

(三)投标人资信情况说明

| 评审因素 | 评审内容 | 投标人资信情况详细说明 | 证明资料名称及位置 | 投标人自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附以上所有证明材料复制件。

投标人：      (盖章)         法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：        年      月     日

八、服务大纲

投标人自行编写详细的实施方案。

(一)项目团队主要成员履历表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 工作年限 | 拟在本项目担任的职务 | 主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表后需附项目部主要成员相关证明文件。

(二)项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 项目名称 | 项目规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证书、业绩合同等相应证明文件

九、杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

（1）	立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

（2）	拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

（3）	由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

十、保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【 杭州萧山国际机场H值机岛楼控及智能照明系统配件更新维修项目】项目的服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

十一、投标人须知前附表规定的其他资料